
乌拉特前旗环境保护局关于乌拉特前旗人民医院传染病区应急救治中心改扩建项目环境影响报告表审批意见

乌环表[2020]20号

乌拉特前旗人民医院：

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于转发自治区环境保护厅〈环境影响评价文件（非辐射类）分级审批及验收意见〉的通知》（内政办字[2015]61号）及《内蒙古自治区党委办公厅　自治区人民政府办公厅印发〈内蒙古自治区关于开展扩权强县试点工作的意见〉的通知》（内党办发[2014]18号）和《内蒙古自治区党委办公厅　自治区人民政府办公厅关于开展第二批扩权强县试点工作的通知》（厅发[2015]17号）文件精神，你公司报送的《乌拉特前旗人民医院传染病区应急救治中心改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由我局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

该项目位于乌拉特前旗人民医院院内，医用综合大楼以北，中心坐标为108°38′54.66″E，40°43′41.76″N；本项目为改扩建项目，将院内北侧现有的体检中心以及感染科改扩建为传染病区应急救治中心,共设床位数63张；新增1座处理规模为50m3/d污水处理设施，并将原处理能力300m3/d污水处理站扩建为处理能力600m3/d。

根据《报告表》结论，落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保恶臭废气排放浓度满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”中规定限值。
3、严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。传染病医疗废水经新建污水处理设施处理后再进入改扩建后污水处理站处理，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后经市政污水管网排入乌拉特前旗污水处理厂。

4、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类和4类标准要求。

5、认真落实《报告表》中固体废物污染防治措施。医疗废物由专人统一收集至符合要求的医疗废物暂存间,定期委托有资质的医疗废物处理单位进行处置；新建污水处理站和改扩建污水处理站产生的污泥在沉淀池内暂存，经无害化处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准后，委托有资质的医疗废物处理单位进行处置，不得在院内堆存；生活垃圾经收集后由环卫部门集中处置。
6、强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

7、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

8、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告。

9、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乌拉特前旗环境保护局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年6月23日

抄送：乌拉特前旗环境监测站、乌拉特前旗环境监察大队　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
PAGE  

