建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：乌化社区乌拉山化肥厂家属楼供暖锅炉项目

建设单位（盖章）：      乌拉山镇人民政府

编制日期：           2022年10月9日

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乌化社区乌拉山化肥厂家属楼供暖锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 | 乌拉山镇人民政府 |  |  |
| 建设单位联系人 | 高慧 | 联系方式 | 13847882209 |
| 建设地点 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇乌化社区 |  |  |
| 地理坐标 | （108度43分39.24秒，40度40分35.63秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业--91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）--使用其他高污染燃料的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 150.00 | 环保投资（万元） | 30.6 |
| 环保投资占比（%） | 20.41 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于热力生产和供应业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令 第29号）中限制类、淘汰类、鼓励类，属于国家政策允许建设的项目。 2、建设项目选址合理性 本项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇乌化社区内，乌化社区于2012年已建成1台7MW燃煤热水锅炉，用于乌化社区居民采暖季热力供应，供暖范围为乌化社区内1056套居民住房，供暖面积为74221m2。 本项目利用原有锅炉房，拆除原有1台7MW燃煤热水锅炉，在原有位置新建1台7MW生物质热水锅炉，生物质热水锅炉及配套设施均依托原有设施，原有供水、供电设施齐全，公用工程依托条件较好；社区周边无准水源保护地、饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、文物古迹等敏感点。 本项目运营期废气经处理后均可达标排放；生活污水排入防渗化粪池内，定期清运至乌拉特前旗污水处理厂处理；软水制备废水和锅炉排污水用于灰渣间抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排；脱硫废水循环使用，不外排；噪声对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置；对周围环境影响较小。 综上所述，本项目选址较为合理。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据巴彦淖尔市人民政府于2021年12月27日发布的《关于印发<巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政发[2021]9号）生态环境分区管控体系：全市共划定环境管控单元249个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 根据乌拉特前旗自然资源局出具的《关于核查乌化社区乌拉山化肥厂家属楼供暖锅炉项目是否位于生态保护红线内的复函》（乌自然资函发[2022]286号）可知，本项目不在乌拉特前旗生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 项目区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。 本项目运营期废气经处理后均可达标排放；生活污水排入防渗化粪池内，定期清运至乌拉特前旗污水处理厂处理；软水制备废水和锅炉排污水用于灰渣间抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排；脱硫废水循环使用，不外排；噪声对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置；对周围环境影响较小。 综上，项目三废及噪声均得到有效处理，不会明显降低区域环境质量现状。 （3）资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据巴彦淖尔市环境管控单元图，本项目厂区位于乌拉特前旗城镇空间，环境管控单元编码ZH15082320003，管控单元类别为重点管控单元，本项目生态环境准入清单符合性见下表。 表1-1 本项目与《巴彦淖尔市总体准入要求》符合性分析一览表 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 1、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。 5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。 6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。 7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。 8、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。; 1、本项目为热力生产和供应业，不在化工园区范围内，同时也不涉及新化工园区的布局。 2、本项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。 3、本项目所在地巴彦淖尔市乌拉特前旗2021年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区；各污染物排放量较小，并且再采取相应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。 4、本项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇乌化社区内，用地性质为建设用地，不占用耕地、基本农田。 5、本项目不属于矿山企业。 6、本项目为热力生产和供应业，符合国家产业政策，不违反产业准入负面清单要求。本项目不属于矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目。 7、本项目为热力生产和供应业，不属于畜禽养殖业。 8、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表，根据预测，本项目各污染物均可达标排放。; 符合. 表1-2 本项目与《巴彦淖尔市乌拉特前旗生态环境准入清单》符合性分析一览表 环 境 管 控 单 元 编 码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 生态保护重点; 环境管控要求; 本项目情况; 符 合 性. ZH15082320003; 乌拉特前旗城镇空间; 重点管控单元; 大气环 境受体 敏感重 点管控 区、生 态用水 补给 区、地 下水开 采重点 管控 区、土 地资源 重点管 控区; 空间布局约束; 1、严禁新建、扩建重污染企业，现有重污染企业根据区域环境质量目标倒逼其转型升级或搬迁转移。 2、推进城市建成区重污染企业退城入园，对位于城市建成区范围内污染严重企业，由本地区人民政府制定计划，限期完成搬迁、改造，逾期不退城的依法予以停产。 3、严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域发展高耗水、高污染行业，严禁地下水超采区新建高耗水、高污染项目，已建项目要采用先进节水技术，提高用水水平。 4、禁止侵占永久基本农田的生产经营活动； 5、严禁在禁养区内新建、改建、扩建规模化畜禽养殖项目，现有项目限期关闭或搬迁。 6、规范病死畜禽无害化处理。集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽应委托专业无害化处理场进行集中处理。山区、牧区、边远地区等暂时不具备集中处理条件的地区自行处理的，要配备与养殖规模相适应的无害化处理设施设备，严格按照相关技术规范进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境。; - 1、本项目将1台7MW燃煤热水锅炉改建为1台7MW生物质热水锅炉，属于减排项目，不属于重污染企业； - 2、本项目属于热力生产和供应业，不属于重污染企业； 3、本项目不属于高耗水、高污染行业； 4、本项目依托现有乌化社区锅炉房基础设施，不侵占基本农田； 5、本项目属于热力生产和供应业，不涉及规模化畜禽养殖项目； 6、本项目属于热力生产和供应业，不涉及规模化畜禽养殖项目；; 符合. 污染 物排 放管 控; 1、深入推进扬尘污染综合防治。加快城镇污水处理设施及配套管网建设与改造。加强机动车辆环保管理。提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，实现城镇垃圾处理设施全覆盖。 2、进一步加大燃煤小锅炉淘汰力度，城市建成区淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉。其他地区原则不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 3、所有新建城镇污水处理设施要执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准。 4、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、脱硫渣，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 1、本项目将1台7MW燃煤热水锅炉改建为1台7MW生物质热水锅炉，颗粒物排放量减小。 2、本项目将1台7MW燃煤热水锅炉改建为1台7MW生物质热水锅炉。 3、本项目不涉及城镇污水处理设施厂建设。 4、本项目生产废水和生活污水均不向农用地进行排放。. 环境 风险 防控; 执行全市总体准入要求中关于环境风险防控的准入要求。; 本项目在采取环评要求的防范措施和应急处置措施后，环境风险事故影响范围主要集中于厂区，环境风险在可接受范围之内。. 资源 利用 效率 要求; 1、禁止农作物秸秆等生物质及其他废弃物违规露天焚烧。 2、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等 3、项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。; 1、本项目生物质热水锅炉采用的是生物质燃料，不露天焚烧农作物秸秆等生物质及其他废弃物； 2、本项目用水采用社区自来水管网； 3、本项目用水采用社区自来水管网；. 根据巴彦淖尔市生态环境局发布的《巴彦淖尔市生态环境准入清单》（巴环函[2021]61号），本项目位于乌拉特前旗乌拉山镇乌化社区，属于乌拉特前旗城镇空间环境管控单元，环境管控单元编码ZH15082320003，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等方面分析，本项目配套设置环保措施，环境影响及环境风险可控；在生产工艺技术、设备水平、清洁化生产均达到国内先进水平。 因此，本项目符合三线一单管控要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 乌拉特前旗乌拉山镇乌化社区于2012年已建成1台7MW燃煤热水锅炉，用于乌化社区居民采暖季热力供应，用于乌化社区居民采暖季热力供应，供暖范围为乌化社区内1056套居民住房，供暖面积为74221m2。原有项目主要建成1座150m2锅炉用房，1座180m2软水制备设施用房，1座200m2灰渣间，1座600m2燃料库；设置1台7MW燃煤热水锅炉，以及配套1台多管旋风除尘器+1台布袋除尘器+1台钠碱法脱硫塔+1根40m高排气筒。 根据巴彦淖尔市生态环境局发布的《巴彦淖尔市生态环境准入清单》（巴环函[2021]61号）中“进一步加大燃煤小锅炉淘汰力度，城市建成区淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。其他地区原则不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”。乌拉特前旗乌拉山镇乌化社区范围内应淘汰7MW燃煤热水锅炉，因此，本项目将原有1台7MW燃煤热水锅炉改建为1台7MW生物质热水锅炉，废气治理措施利用原有。 2、原有项目概况 原有项目厂区占地总面积为4548m2；主要建成1座150m2锅炉用房，1座180m2软水制备设施用房，1座200m2灰渣间，1座600m2燃料库；设置1台7MW燃煤热水锅炉，以及配套1台多管旋风除尘器+1台布袋除尘器+1台钠碱法脱硫塔+1根40m高排气筒。 2.1原有项目组成情况见表2-1。 表2-1 原有项目组成表 工程; 项目; 建设内容. 主体 工程; 锅炉房; 锅炉房建筑面积150m2，全封闭砖混结构。内设有1台7MW燃煤热水锅炉，以及配套1台多管旋风除尘器+1台布袋除尘器+1台钠碱法脱硫塔+1根40m高排气筒； 地面采用混凝土硬化。. 软水制备设施用房; 软水制备设施用房建筑面积180m2，全封闭砖混结构。内部布置1套软水制备系统； 地面采用混凝土硬化。. 燃料库; 建筑面积600m2，全封闭钢结构。用于储存燃煤。最大储存量为722t，可满足1台7MW燃煤热水锅炉180天的燃煤消耗量。 地面采用混凝土硬化。. 灰渣间; 建筑面积200m2，全封闭钢结构。用于储存燃煤热水锅炉产生的炉渣、多管旋风除尘器+布袋除尘器收集的除尘灰；脱硫塔收集的脱硫渣； 地面采用抗渗混凝土硬化措施，渗透系数≤10-7cm/s。. 公用工程; 给水; 本项目供水来自厂区现有自来水管网。. 排水; ①软水制备废水和锅炉排污水用于灰渣间抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。 ②出渣机废水循环使用，定期补水，不外排； ③灰渣间抑尘用水全部被灰渣吸收，通过自然蒸发，无废水产生； ④钠碱法脱硫塔底部设置1座三级沉淀池，包括二级沉淀池（总容积12m3）和清水池（容积3m3），脱硫塔内脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排。 ⑤生活污水排入防渗化粪池内，定期清运至乌拉特前旗污水处理厂处理。. 供电; 由厂区现有供电系统提供。. 环保工程; 废气治理; 燃煤热水锅炉产生的废气经1台多管旋风除尘器+1台布袋除尘器+1台钠碱法脱硫塔（钠碱法）除尘、脱硫处理后，由1根高40m排气筒排放。. 燃煤热水锅炉出渣采用湿出渣方式，出渣过程无粉尘排放。. 燃煤和灰渣卸载、储存过程中产生的颗粒物经封闭库房沉降和洒水抑尘后，以无组织形式排放。. 废水; 软水制备废水和锅炉排污水用于灰渣间抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。. 出渣机废水循环使用，定期补水，不外排；. 灰渣间抑尘用水全部被灰渣吸收，通过自然蒸发，无废水产生；. 钠碱法脱硫塔底部设置1座三级沉淀池，包括二级沉淀池（总容积12m3）和清水池（容积3m3），脱硫塔内脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排。. 生活污水排入防渗化粪池内，定期清运至乌拉特前旗污水处理厂处理。. 固废治理; 燃煤热水锅炉产生的炉渣，暂存于全封闭灰渣间内。作为建筑材料定期给建材公司进行综合利用。. 多管旋风除尘器+布袋除尘器收集的除尘灰，暂存于全封闭灰渣间内。作为建筑材料定期给建材公司进行综合利用。. 软水制备装置产生的废饱和树脂定期更换，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。. 钠碱法脱硫塔底部设置1座三级沉淀池，沉淀池底部脱硫渣定期抽入脱硫渣干化池（容积2m3），可满足干化要求，脱硫渣干化池内脱硫渣定期清运至建材公司综合利用。 三级沉淀池和脱硫渣干化池属于一般防渗区，采取抗渗混凝土防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s。. 生活垃圾采用垃圾桶收集后，定期运至环卫部门指定地点。. 噪声治理; 基础减震、厂房隔声。. 2.2原有项目主要设备 表2-2 原有项目主要设备一览表 类别; 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 用途. 公用工程; 1; 炉排减速机; 锅炉配套; 台; 1. 2; 上料机; 锅炉配套; 台; 1. 3; 出渣机; 锅炉配套; 台; 1. 4; 软水制备装置; 10T/h; 套; 1; 软水制备. 5; 循环水泵; 55KW; 台; 3. 6; 燃煤热水锅炉; SZL7-1.0/95/70-AⅡ; 套; 1; 冬季供暖. 环保工程（锅炉配套）; 7; TD型陶瓷多管旋风除尘器; TD; 套; 1; 除尘. 8; 布袋除尘器; CMD480; 套; 1; 除尘. 9; 钠碱法脱硫塔; GCT; 套; 1; 脱硫除尘. 10; 风机; /; 个; 1; /. 11; 排气筒; 40m; 根; 1; 烟囱. 2.3原有项目原辅材料及能源消耗情况 表2-3 原有项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 消耗品; 消耗量; 储存场所. 1; 燃煤; 722t/a; 堆存于封闭燃料库. 2; 氢氧化钠; 4.5t/a; 堆存于封闭锅炉房. 3; 水; 3492t/a; --. 4; 电; 43.74×104KWh/a; --. 表2-4 煤质成分表 名称; 收到基低位发热量MJ/kg; 硫份%; 灰份%; 水份%; 挥发份%; 汞含量. 燃煤; 25.55; 0.35; 5.37; 15.0; 32.16; 0.015μg/g. 3、改建项目概况 项目名称：乌化社区乌拉山化肥厂家属楼供暖锅炉项目； 建设性质：改建； 建设单位：乌拉山镇人民政府 建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇乌化社区； 占地面积：本次工程不新增占地； 项目投资：总投资150万元，环保投资为30.6万元，占总投资的20.41%。 建设内容：利用原有锅炉房，拆除原有1台7MW燃煤热水锅炉，改建为1台7MW生物质热水锅炉，利用原有废气治理措施“1台多管旋风除尘器+1台布袋除尘器+1台钠碱法脱硫塔+1根40m高排气筒”；改建灰渣间，建筑面积由原来的200m2改建为400m2；改建燃料库，建筑面积由原来的600m2改建为1300m2； 运营情况：本项目建设1台7MW生物质热水锅炉，冬季为乌拉特前旗乌拉山乌化社区厂生活区供暖，运营期为10月中旬-次年4月中旬，年运营180天。 4、本项目组成情况 表2-5 本项目组成表 工程; 项目; 原有项目建设内容; 本项目建设内容; 改建后全厂建设内容. 主体 工程; 锅炉房; 锅炉房建筑面积150m2，全封闭砖混结构。内设有1台7MW燃煤热水锅炉，以及配套1台多管旋风除尘器+1台布袋除尘器+1台钠碱法脱硫塔+1根40m高排气筒； 地面采用混凝土硬化。; 拆除原有1台7MW燃煤热水锅炉，新建1台7MW生物质热水锅炉。; 锅炉房建筑面积150m2，全封闭砖混结构。内设有1台7MW燃煤热水锅炉，以及配套1台多管旋风除尘器+1台布袋除尘器+1台钠碱法脱硫塔+1根40m高排气筒； 地面采用混凝土硬化。. 软水制备设施用房; 软水制备设施用房建筑面积180m2，全封闭砖混结构。内部布置1套软水制备系统； 地面采用混凝土硬化。; 依托现有; 软水制备设施用房建筑面积180m2，全封闭砖混结构。内部布置一套软水制备系统； 地面采用混凝土硬化。. 燃料库; 燃料库建筑面积600m2，全封闭钢结构。用于储存燃煤。最大储存量为722t，可满足1台7MW燃煤热水锅炉180天的燃煤消耗量。 地面采用混凝土硬化。; 扩建为1300m2。; 燃料库建筑面积1300m2，全封闭钢结构。用于储存生物质燃料。最大储存量为1640t，可满足1台7MW生物质热水锅炉180天的生物质燃料消耗量。 地面采用混凝土硬化。. 灰渣间; 灰渣间建筑面积200m2，全封闭钢结构。用于储存燃煤热水锅炉产生的炉渣、多管旋风除尘器+布袋除尘器收集的除尘灰；脱硫塔收集的脱硫渣； 地面采用抗渗混凝土硬化措施，渗透系数≤10-7cm/s。; 扩建为400m2。; 灰渣间建筑面积400m2，全封闭钢结构。用于储存生物质热水锅炉产生的炉渣、多管旋风除尘器+布袋除尘器收集的除尘灰；脱硫塔收集的脱硫渣； 地面采用抗渗混凝土硬化措施，渗透系数≤10-7cm/s。. 公用工程; 给水; 本项目供水来自厂区现有自来水管网。; 依托现有; 本项目供水来自厂区现有自来水管网。. 排水; ①软水制备废水和锅炉排污水用于灰渣间抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。 ②出渣机废水循环使用，定期补水，不外排； ③灰渣间抑尘用水全部被灰渣吸收，通过自然蒸发，无废水产生； ④钠碱法脱硫塔底部设置1座三级沉淀池，包括二级沉淀池（总容积12m3）和清水池（容积3m3），脱硫塔内脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排。 ⑤生活污水排入防渗化粪池内，定期清运至乌拉特前旗污水处理厂处理。; 依托现有; ①软水制备废水和锅炉排污水用于灰渣间抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。 ②出渣机废水循环使用，定期补水，不外排； ③灰渣间抑尘用水全部被灰渣吸收，通过自然蒸发，无废水产生； ④钠碱法脱硫塔底部设置1座三级沉淀池，包括二级沉淀池（总容积12m3）和清水池（容积3m3），脱硫塔内脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排。 ⑤生活污水排入防渗化粪池内，定期清运至乌拉特前旗污水处理厂处理。. 供电; 由厂区现有供电系统提供。; 依托现有; 由厂区现有供电系统提供。. 环保工程; 废气治理; 燃煤热水锅炉产生的废气经1台多管旋风除尘器+1台布袋除尘器+1台钠碱法脱硫塔（钠碱法）除尘、脱硫处理后，由1根高40m排气筒排放。; 依托现有; 生物质热水锅炉产生的废气经1台多管旋风除尘器+1台布袋除尘器+1台钠碱法脱硫塔（钠碱法）除尘、脱硫处理后，由1根高40m排气筒排放。. 燃煤热水锅炉出渣采用湿出渣方式，出渣过程无粉尘排放。; 依托现有; 生物质热水锅炉出渣采用湿出渣方式，出渣过程无粉尘排放。. 燃煤和灰渣卸载、储存过程中产生的颗粒物经封闭库房沉降和洒水抑尘后，以无组织形式排放。; 依托现有; 灰渣卸载、储存过程中产生的颗粒物经封闭灰渣间沉降和洒水抑尘后，以无组织形式排放。. 废水; 软水制备废水和锅炉排污水用于灰渣间抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。; 依托现有; 软水制备废水和锅炉排污水用于灰渣间抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。. 出渣机废水循环使用，定期补水，不外排；; 依托现有; 出渣机废水循环使用，定期补水，不外排；. 灰渣间抑尘用水全部被灰渣吸收，通过自然蒸发，无废水产生；; 依托现有; 灰渣间抑尘用水全部被灰渣吸收，通过自然蒸发，无废水产生；. 钠碱法脱硫塔底部设置1座三级沉淀池，包括二级沉淀池（总容积12m3）和清水池（容积3m3），脱硫塔内脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排。; 依托现有; 钠碱法脱硫塔底部设置1座三级沉淀池，包括二级沉淀池（总容积12m3）和清水池（容积3m3），脱硫塔内脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排。. 生活污水排入防渗化粪池内，定期清运至乌拉特前旗污水处理厂处理。; 依托现有; 生活污水排入防渗化粪池内，定期清运至乌拉特前旗污水处理厂处理。. 固废治理; 燃煤热水锅炉产生的炉渣，暂存于全封闭灰渣间内。作为建筑材料定期给建材公司进行综合利用。; 生物质热水锅炉产生的炉渣，主要成分为草灰，含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素；属于一般工业固废；暂存于扩建后400m2的全封闭灰渣间内，定期作为肥料施用于周边农田。; 生物质热水锅炉产生的炉渣，主要成分为草灰，含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素；属于一般工业固废；暂存于扩建后400m2的全封闭灰渣间内，定期作为肥料施用于周边农田。. 多管旋风除尘器+布袋除尘器收集的除尘灰，暂存于全封闭灰渣间内。作为建筑材料定期给建材公司进行综合利用。; 多管旋风除尘器+布袋除尘器收集的除尘灰，主要成分为草灰，含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素；属于一般工业固废；暂存于扩建后400m2的全封闭灰渣间内，定期作为肥料施用于周边农田。; 多管旋风除尘器+布袋除尘器收集的除尘灰，主要成分为草灰，含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素；属于一般工业固废；暂存于扩建后400m2的全封闭灰渣间内，定期作为肥料施用于周边农田。. 软水制备装置产生的废饱和树脂定期更换，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。; 依托现有; 软水制备装置产生的废饱和树脂定期更换，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。. 钠碱法脱硫塔底部设置1座三级沉淀池，沉淀池底部脱硫渣定期抽入脱硫渣干化池（容积2m3），可满足干化要求，脱硫渣干化池内脱硫渣定期清运至建材公司综合利用。 三级沉淀池和脱硫渣干化池属于一般防渗区，采取抗渗混凝土防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s。; 依托现有; 钠碱法脱硫塔底部设置1座三级沉淀池，沉淀池底部脱硫渣定期抽入脱硫渣干化池（容积2m3），可满足干化要求，脱硫渣干化池内脱硫渣定期清运至建材公司综合利用。 三级沉淀池和脱硫渣干化池属于一般防渗区，采取抗渗混凝土防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s。. 生活垃圾采用垃圾桶收集后，定期运至环卫部门指定地点。; 依托现有; 生活垃圾采用垃圾桶收集后，定期运至环卫部门指定地点。. 噪声治理; 基础减震、厂房隔声。; 基础减震、厂房隔声。; 基础减震、厂房隔声。. 5、主要设备 本项目主要设备表见表2-6。 表2-6 本项目主要设备 类别; 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注; 用途. 公用工程; 1; 生物质热水锅炉; DZL7-1.0/95/70-SCI（7MW）; 套; 1; 新建; 冬季供暖. 2; 炉排减速机; 锅炉配套; 台; 1; 新建. 3; 上料机; 锅炉配套; 台; 1; 新建. 4; 出渣机; 锅炉配套; 台; 1; 新建. 5; 软水制备装置; 10T/h; 套; 1; 利用原有; 制备软水. 6; 循环水泵; 55KW; 台; 3; 利用原有. 环保工程（锅炉配套）; 7; TD型陶瓷多管旋风除尘器; TD; 套; 1; 利用原有; 除尘. 8; 布袋除尘器; CMD480; 套; 1; 利用原有; 除尘. 9; 钠碱法脱硫塔; GCT; 套; 1; 利用原有; 脱硫除尘. 10; 风机; /; 个; 2; 利用原有; /. 11; 排气筒; 40m; 根; 1; 利用原有; 烟囱. 6、主要原辅材料及能源用量 表2-7 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 消耗品; 消耗量; 储存场所. 1; 生物质燃料; 1640t/a; 堆存于封闭燃料库. 2; 氢氧化钠; 3.2t/a; 堆存于封闭锅炉房. 3; 水; 3492t/a; --. 4; 电; 43.74×104KWh/a; --. 表2-8 生物质成分分析表 序号; 项目; 符号; 数值; 单位. 1; 收到基灰分; Ad; 4.37; %. 2; 收到基硫分; St.d; 0.07; %. 3; 收到基低位发热量; Qnet，ar; 19.921; MJ/kg. 4; 飞灰可燃物含量; Cfh; 1.86; %. 7、工作制度及劳动定员 本项目运行期为10月中旬~次年4月中旬，全年运营180天，每天运行24小时；执行三班两倒制。本次工程不新增工作人员，改建后，全厂劳动定员仍为5人。 8、公用工程 8.1水源： 本项目供水来自厂区现有自来水管网，用水主要为锅炉用水、出渣机补水、钠碱法脱硫塔用水和生活用水。 8.2给水 ①锅炉用水 本项目1台7MW生物质热水锅炉产生的热水输送至用热部门后，最终返回生物质热水锅炉。 锅炉排污水按循环水量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.2m3/h（4.8m3/d，864m3/a）；锅炉内热水加热过程中，水分损失量按循环水量的3%计算，则锅炉循环水损失量为0.3m3/h（7.2m3/d，1296m3/a）。 锅炉用水通过软水制备装置补给，本项目1台7MW生物质热水锅炉软水消耗量为0.5m3/h（12m3/d，2160m3/a），软水制备装置的软水产出率按80%计算，因此，软水制备装置消耗的新鲜水量为0.625m3/h（15m3/d，2700m3/a）。 ②出渣机补水 本项目生物质热水锅炉出渣采用湿出渣方式，由于出渣过程中温度较高，水与锅炉炉渣直接接触时，出渣废水由于炉渣热量的作用成为水蒸汽外排，出渣废水循环使用，不外排。出渣废水蒸发损失量按锅炉炉渣量的30%计算，本项目生物质热水锅炉炉渣量为216.4t/a，则出渣机补水量为0.36m3/d（64.8m3/a），由软水制备废水和锅炉排污水供给，不消耗新鲜水。 ③灰渣间抑尘用水 本项目灰渣间面积为400m2，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准（2019版）》（内水资[2019]165号），场地喷洒用水定额按1.3L/（m2·次）计，运营期共180天，则灰渣间降尘用水量约0.52m3/d（93.6m3/a），由软水制备废水和锅炉排污水供给，不消耗新鲜水。 ④脱硫用水 本项目生物质热水锅炉设置1座钠碱法脱硫塔，脱硫废水经三级沉淀池循环，不外排；由于生物质热风炉烟气温度较高，脱硫废水与生物质热风炉烟气直接接触时，脱硫废水由于烟气热量的作用成为水蒸汽随烟气外排。脱硫废水循环水量为200m3/d，蒸发损失量按2%计，即4m3/d，则需补充水量为4m3/d（720m3/a）。 ⑤生活用水 本次改建项目不新增劳动定员，工作人员为5人，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2019），用水量为80L/人.天，生活用水量为0.4m3/d（72m3/a）。 综上所述，全年新水用量为3492m³/a。 6.3排水 ①锅炉定期排污水 本项目1台7MW生物质热水锅炉排污水按循环水量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.2m3/h（4.8m3/d，864m3/a），用于灰渣间抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。 ②软水制备废水 本项目软水制备废水排放量为3m3/d（540m3/a），用于灰渣间抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。 ## ③出渣机废水 出渣机废水循环使用，定期补水，不外排。 ## ④灰渣间抑尘废水 ## 灰渣间抑尘用水全部被灰渣吸收，通过自然蒸发，无废水产生。 ## ⑤钠碱法脱硫塔废水 ## 钠碱法脱硫塔内脱硫废水循环使用，不外排。 ⑥生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计算，全厂生活污水产生量为0.32m3/d（57.6m3/a）。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位m3/d 8.4供电 由社区现有供电系统提供。 8.5供暖 冬季为乌拉特前旗乌拉山镇乌化社区供暖，运营期为10月中旬~次年4月中旬，年运营180天，每天运行24小时，执行三班两倒制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、生物质热水锅炉运行工艺 生物质热水锅炉是利用燃料（本项目采用生物质燃料）燃烧释放的热能对容器内的水进行加热，使水达到所需温度（热水）的一种热力设备。 它是由锅炉本体附件仪表及附属设备构成的一个整体。锅炉在锅与炉两部分同时进行，生水进入锅炉以后，锅炉受热面将吸收的热量传递给水，把水加热成一定温度给用户生产供暖使用。燃烧机不断的燃烧燃料不断的放出热量，燃烧中产生的高温烟气通过热的传播，可以将热量传递给锅炉受热面，而本身温度逐渐降低，最后经过烟囱排出。锅与炉分工进行工作，一个吸热，一个放热，完美的配合是密切联系的一个整体设备，缺一不可。 热水锅炉在运行中由循环泵作动力。将水不断的的循环流动，不停的将受热面吸收的热量全部传递给生水，使受热面得到良好的冷却，使水升温足部加快，从而保证了锅炉受热面在高温条件下安全的工作。 图2-2 锅炉工艺及排污节点图 本项目生物质热水锅炉技术参数 型号：DZL7-1.0/95/70-SCI 额定热功率：7MW 额定工作压力：1.0 MPa 额定出水温度：95 ℃ 额定回水温度：70 ℃ 设计燃料： 生物质 燃料消耗量；1640t/a 2、软水制备系统 软水制备系统采用离子交换树脂法软化处理成软水进入锅炉，生物质燃料燃烧产生热量将软水加热后，热水进入生活区供暖管道内，对生活区进行供暖。 本项目软化水采用钠离子交换工艺，设备软化原理：钠离子交换器内装有一定高度的钠型阳离子交换树脂作为交换剂，当硬水自下而上通过树脂层时，水中的钙、镁离子被钠型树脂吸收，而钠型树脂中的钠离子被置换到水中，从而去除原水中的钙、镁离子，使硬水得到了软化。其化学反应方程式为： Ca2++2NaR→CaR2+2Na+ Mg2++2NaR→MgR2+2Na+ 当交换柱内钠型阳离子交换树脂的钠离子逐渐被钙、镁离子所代替，泄露出钙、镁离子时，出水的硬度就超出使用所要求的规定数值；此时数值已失效，要进行再生。再生时将5-10%的盐水由上向下通过交换层，盐液中的钠离子又置换出交换剂树脂吸附的钙、镁离子，使交换剂树脂得到再生，恢复得到再生，恢复其交换能力。 1台7MW软水制备装置容积为800L，交换树脂的一次充装量为0.6t。一般的水质，交换树脂可使用1-3年左右，本次评价按2年更换1次计。 3、脱硫除尘工艺流程 （1）多管旋风除尘器除尘原理及工艺流程 锅炉废气进入多管旋风除尘器进气管进入气体分布室，随后进入导流片之间的环形空隙。导流片使气体由直线运动变为圆周运动，旋转气流的绝大部分沿旋风体自圆筒体呈螺旋形向下，朝锥体流动，含尘气体在旋转过程中产生离心力，将密度大于气体的尘粒甩向筒壁。尘粒在与筒壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面向下落入排灰口进入总灰斗。旋转下降的外旋气流到达锥体下端位时，因圆锥体的收缩即以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动（净气），经过旋风体排气管进入排气室，由排气口排出。 - 钠碱法脱硫塔脱硫除尘原理及工艺流程 钠碱法脱硫塔简单来说就是在对工业废气进行脱硫处理系统中的主体设备，因为大多都是塔形形状，所以称钠碱法脱硫塔。工作原理：钠碱法脱硫塔主要的运作方式是含有二氧化硫的废气由风管引入钠碱法脱硫塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸性废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。 4、废水循环利用工艺 脱硫废水处理包括二级沉淀池（总容积12m3）和清水池（容积3m3），钠碱法脱硫塔喷淋液吸收废气中的二氧化硫与氢氧化钠反应后，脱硫废水进入沉淀池1，上清液进入沉淀池2澄清后进入清水池，清水池补加新水、加入氢氧化钠调节pH值后，再由泵抽送至钠碱法脱硫塔循环使用。沉淀池底部脱硫渣定期抽入脱硫渣干化池（容积2m3），脱硫渣干化池内脱硫渣定期清运至建材公司综合利用。 5、除灰渣系统 除渣：锅炉炉渣落入捞渣机上部水槽中，经水冷却后由连续运行的链条、刮板清出，运至灰渣间，主要成分为草灰，含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素；属于一般工业固废；暂存于全封闭灰渣间内，定期作为肥料施用于周边农田。 除灰：布袋除尘器和多管旋风除尘器收集的除尘灰运至封闭灰渣间，主要成分为草灰，含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素；属于一般工业固废；暂存于全封闭灰渣间内，定期作为肥料施用于周边农田。 脱硫渣：钠碱法脱硫塔脱硫废水定期清出的脱硫渣，运至灰渣间，定期作为建筑材料外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保设施运行及污染物排放情况 1.1大气污染物 现有项目建设1台7MW燃煤热水锅炉，燃烧过程产生的颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、烟气黑度，废气经多管旋风除尘器+布袋除尘器+钠碱法脱硫塔处理，由1根40m高排气筒排放。锅炉年运营时间180d，每天运行24h，年运行为4320h。环评期间未收到现有锅炉的烟气监测数据。 （1）颗粒物 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，颗粒物产污系数按1.25A（千克/吨-原料）计算，根据煤质分析表可知，本项目所用燃煤的灰分含量为5.37%，则1台7MW燃煤热风炉颗粒物产生量为1.25×5.37kg/t×722t/a=4.85t/a；废气采用多管旋风除尘器+布袋除尘器+钠碱法脱硫塔进行处理，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，多管除尘法去除效率为70%（本次评价取50%）、布袋除尘器去除效率为99%（本次评价取90%）、湿式除尘去除效率为87%（本次评价取50%）。 则1台7MW燃煤热风炉颗粒物排放量为0.12t/a。 （2）二氧化硫 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，二氧化硫产污系数按16S（千克/吨-原料）计算，根据煤质分析表可知，本项目所用燃煤的硫分含量为0.35%，则1台7MW燃煤热风炉二氧化硫产生量为16×0.35kg/t×722t/a=4.04t/a；废气采用多管旋风除尘器+布袋除尘器+钠碱法脱硫塔进行处理，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，钠碱法脱硫效率为92.5%（本次评价取80%）。 1台7MW燃煤热风炉二氧化硫排放量为0.81t/a。 （3）氮氧化物 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，氮氧化物产污系数2.94（千克/吨-原料），则1台7MW燃煤热风炉氮氧化物产生量为2.94kg/t×722t/a=2.12t/a，1台7MW燃煤热风炉氮氧化物排放量为2.12t/a。 （4）汞 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》 （HJ991-2018） 汞排放量采用物料衡算法计算，计算公式： 查阅相关文献《煤粉锅炉烟气中汞形态分析的实验研究》，我国煤中汞的平均含量为0.22mg/kg，汞产生量为0.22mg/kg×722t/a=0.00016t/a。烟气除尘和湿法脱硫等污染防治对汞具有协同脱出效果，脱除效率约为70%，本项目取30%，汞排放量为0.00011t/a。 项目燃煤热风炉废气的产排情况见表2-11。 表2-11 燃煤锅炉废气污染物产排情况 燃料名称; 风机风量; 污染物; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 环保措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放限值mg/m3; 达标情况. 煤; 2000m3/h; 颗粒物; 4.85; 561.3; 多管旋风除尘器+布袋除尘器+钠碱法脱硫塔; 0.12; 0.028; 13.9; 50; 达标排放. 二氧化硫; 4.04; 467.6; 0.81; 0.188; 93.8; 300; 达标排放. 氮氧化物; 2.12; 245.4; 2.12; 0.491; 245.4; 300; 达标排放. 汞; 0.00016; 0.019; 0.00011; 0.000025; 0.013; 0.05; 达标排放. 2、废水环境污染物 软水制备废水和锅炉排污水用于灰渣库抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。 出渣机废水循环使用，定期补水，不外排； 灰渣间抑尘用水全部被灰渣吸收，通过自然蒸发，无废水产生； 钠碱法脱硫塔底部设置1座三级沉淀池，包括二级沉淀池（总容积12m3）和清水池（容积3m3），脱硫塔内脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排； 生活污水产生量为0.32m3/d（57.6m3/a）排入防渗化粪池内，定期清运至乌拉特前旗污水处理厂处理。 3、噪声 现有工程基础减震、厂房隔声。 4、固体废弃物 本项目固体废物主要为锅炉炉渣、除尘器收集的除尘灰、脱硫渣、废弃离子交换树脂和生活垃圾。 （1）炉灰渣 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）产污系数法进行计算，公式如下： 本项目燃煤消耗总量为722t/a；收到基灰分为5.37%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.1锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值5~15%，本次评价取15%；燃煤收到基低位发热量为6110kcal/kg（25.55MJ/kg）。 则Ehz=722×[5.37/100+（15×25.55×103）/（100×33870）] =120.5t/a 燃煤热水锅炉产生的炉渣，暂存于全封闭灰渣间内。作为建筑材料定期给建材公司进行综合利用； （2）除尘灰 多管旋风除尘器+布袋除尘器收集的除尘灰，收集的颗粒物量为4.73t/a，暂存于全封闭灰渣间内。作为建筑材料定期给建材公司进行综合利用； （3）脱硫废渣 SO2（相对分子量64）和Na2SO3（相对分子量126）的摩尔比例为 1：1，本项目SO2去除量为3.23t/a，通过核算产生脱硫渣6.36t/a（干量）。脱硫废渣经干化后含水率约30%为9.08t/a。钠碱法脱硫塔底部设置1座三级沉淀池，沉淀池底部脱硫渣定期抽入脱硫渣干化池（容积2m3），可满足干化要求，脱硫渣干化池内脱硫渣定期清运至建材公司综合利用； （4）废饱和树脂 本项目设置1台10t/h软水制备装置，交换树脂充装量为0.6t，2年更换一次，则废饱和树脂产生量为0.3t/a，属于一般工业固体废物，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存； （5）生活垃圾 本项目工作人员5人，产生量按0.5kg/人·d计，全年工作时间为180天，产生量为2.5kg/d（0.45t/a），经垃圾桶收集后，定期运至环卫部门指定地点。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 本项目环境质量现状数据来源于《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2021年）》中的内容，内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗2021年六项污染物环境质量数据见下表。 ## 表3-1 大气环境质量现状与评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量; 15; 35; 43%; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均质量; 59; 70; 84%; 达标. 二氧化硫; 年平均质量; 13; 60; 22%; 达标. 二氧化氮; 年平均质量; 26; 40; 70%; 达标. 一氧化碳; 日平均浓度; 1200; 4000; 30%; 达标. 臭氧; 8小时平均浓度; 140; 160; 88%; 达标. 从上表可以看出，巴彦淖尔市乌拉特前旗2021年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区。 1.1大气特征污染物补充监测 本项目评价的其他污染物为TPS，为掌握评价区环境空气质量现状，并为影响评价提供基础资料依据，本次评价引用《乌拉特前旗众泰森物联网科技有限公司石英石和钾长石深加工项目》中TSP的监测数据。 监测单位由内蒙古华智鼎环保科技有限公司对当季主导风向下风向1个点位补充监测，监测时间：2021年8月18日~8月20日；监测点位：巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇桥东区乌拉特前旗众泰森物联网科技有限公司石英石和钾长石深加工项目厂区内，监测点坐标：东经：108°40'52.204"；北纬：40°41'54.334"；监测点位与本项目的位置关系见附图，监测因子：TPS。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 序号; 坐标; 监测 因子; 监测时段; 相对本项目厂址方位; 相对本项目厂界距离/m. 北纬; 东经. 1#; 40°41'54.334"; 108°40'52.204"; TSP; 24小时平均浓度; 项目西北侧; 4320. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果） 监测点位; 污染物; 平均时间; 平均标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 是否超标. 乌拉特前旗众泰森物联网科技有限公司; TSP; 24小时平均浓度; 300; 139~ 171; 57; 0; 否. 从上表其他污染物现状监测数据统计结果可知，其他污染物（TSP）24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 2、声环境质量现状 为了解拟建项目所处区域声环境质量，本评价委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司对拟建项目声环境质量现状进行了监测，在拟建项目厂界的东、南、西、北四个方向各设置1个，南侧20m处居民楼设置1个，共计5个监测点位。 （1）监测点位 表3-4 噪声监测点位设置情况 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 厂界 四周; 东厂界N1; 等效连续A声级LAeq; 昼、夜间各监测1次，连续监测2天; 《声环境质量标准》中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））. 南厂界N2. 西厂界N3. 北厂界N4. 南侧20m居民楼. （2）监测时间、频率 监测时间：2022年10月2日~2022年10月3日 监测因子及频率：连续等效A声级（Leq）；每天昼间6:00-22:00、夜间22:00-次日6:00 （3）执行与评价标准：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。 （4）噪声监测结果：如表3-5所示。 表3-5 声环境噪声现状监测结果统计表 单位：dB（A） 检测点位名称; 检测点位坐标; 检测日期; 检测时间（昼）; 结果值dB(A); 检测时间（夜）; 结果值dB(A). 厂界东侧1#; E108°43′42.33″，N40°40′35.35″; 2022.9.18; 13:11-13：21; 53; 22:04-22:14; 44. 厂界南侧2#; E108°43′39.59″，N40°40′34.83″; 13:35-13:45; 54; 22:20-22:30; 45. 厂界西侧3#; E108°43′37.89″，N40°40′35.19″; 13:53-14:03; 49; 22:38-22:48; 42. 厂界北侧4#; E108°43′40.05″，N40°40′36.21″; 14:06-14:16; 55; 22:53-23:03; 45. 南侧20m居民楼; E108°43′39.55″，N40°40′34.37″; 14:26-14:36; 49; 23:15-23:25; 43. 厂界东侧1#; E108°43′42.33″，N40°40′35.35″; 2022.9.19; 10:33-10:43; 52; 22:12-22:22; 43. 厂界南侧2#; E108°43′39.59″，N40°40′34.83″; 10:46-10:56; 53; 22:26-22:36; 44. 厂界西侧3#; E108°43′37.89″，N40°40′35.19″; 11:05-11:15; 50; 22:42-22:52; 40. 厂界北侧4#; E108°43′40.05″，N40°40′36.21″; 11:19-11:29; 54; 22:58-23:08; 44. 南侧20m居民楼; E108°43′39.55″，N40°40′34.37″; 11:36-11:46; 50; 23:19-23:29; 41. 从表3-5可知，项目区四周环境噪声昼间在49dB(A)~55dB(A)之间，夜间在40dB(A)~45dB(A)之间；南侧20m居民楼昼间在49dB(A)~50dB(A)之间，夜间在41dB(A)~43dB(A)之间。各监测点的昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3、地下水、土壤环境 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A-地下水环境影响评价行业分类表之划分，建设项目地下水环境影响评价项目类别属IV类（参见附录A-地下水环境影响评价行业分类表- 142、热力生产和供应工程-其他）。因此无需进行地下水监测及评价。 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），判定本项目土壤类别为“其他”，为Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2“Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价”。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标如下： 表3-6 具体保护目标一览表 环境要素; 保护范围; 保护目标名称; 相对位置距离（m）; 人数; 保护级别. 环境空气; 厂界外扩500m范围; 社区居民; 20m~500m; 1500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 乌拉山镇化肥厂卫生院; 北侧80m; 30人. 乌拉特前旗第八小学; 北侧300m; 150人. 地下水环境; 厂界外扩500m范围; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 声环境; 厂界外扩50m范围; 社区居民楼; 南侧20m~50m; 85人; 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准. 生态环境; 占地范围内; 本项目位于乌拉特前旗乌拉山镇乌化社区，项目占地范围内无生态环境保护目标; --. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 （1）根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）中规定，生物质热水锅炉参照该标准中燃煤锅炉排放控制要求执行，因此，本项目新建生物质热水锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）表2新建锅炉大气污染物排放限值中“燃煤锅炉”限值，具体见表3-7。 表3-7 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 污染物项目; 限值; 单位; 污染物排放监控位置. 燃煤锅炉. 颗粒物; 50; mg/m3; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 300; mg/m3. 氮氧化物; 300; mg/m3. 汞及其化合物; 0.05; mg/m3. 烟气黑度; ≤1; （林格曼黑度，级）; 烟囱排放口. （2）根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），本项目设置1台7MW生物质热水锅炉，锅炉排气筒最低允许高度见表3-8。 表3-8 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量; MW; ＜0.7; 0.7～＜1.4; 1.4～＜2.8; 2.8～＜7; 7～＜14; ≥14. t/h; ＜1; 1～＜2; 2～＜4; 4～＜10; 10～＜20; ≥20. 烟囱最低允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. （3）运营期灰渣卸载、储存过程中产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”，具体标准详见表3-9。 表3-9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0. 2、噪声排放标准 本项目运营期噪声主要为生产设备运行噪声，厂界四周噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值，标准值见表3-10。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间; 夜间. 2类声环境功能区; 60dB（A）; 50dB（A）. 3、固体废物控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定。 |
| 总量控制指标 | （1）二氧化硫 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册--生物质工业锅炉，二氧化硫产污系数按17S千克/吨-原料，本项目S为0.07。生物质成型燃料消耗量为1640t/a，则1台7MW生物质热水锅炉二氧化硫产生量为1640t/a×17×0.07千克/吨-原料=1.95t/a。 废气采用多管旋风除尘器+布袋除尘器+钠碱法脱硫塔进行处理，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，钠碱法脱硫效率为92.5%（本次评价取80%）。 则1台7MW生物质热水锅炉二氧化硫排放量为0.39t/a。 （2）氮氧化物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册--生物质工业锅炉，氮氧化物产污系数按1.02千克/吨-原料。生物质成型燃料消耗量为1640t/a，则1台7MW生物质热水锅炉氮氧化物产生量为1640t/a×1.02千克/吨-原料=1.67t/a。 1台7MW生物质热水锅炉氮氧化物排放量为1.67t/a。 通过核算 本项目申请SO2控制总量0.39t/a、NOX控制总量1.67t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、废气环保措施 （1）锅炉以及配套设施的基础开挖场地在施工前进行洒水降尘； （2）开挖土方堆放过程进行覆盖苫布，通过对堆场进行洒水； （3）建筑材料堆放过程进行覆盖苫布，通过对堆场进行洒水； （4）运输道路进行洒水抑尘。 2、废水环保措施 （1）施工人员的生活污水经厂区现有防渗化粪池处理后，定期清掏； （2）施工废水经临时沉淀池处理后将上清液循环使用于施工生产，不外排。 3、噪声环保措施 为减轻施工期噪声对周围环境影响，建设单位应严格按照噪声污染防治管理的有关规定，采取一下措施： （1）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 （2）现场施工人员要严加管理，在施工建设时要防止互相撞击噪声，要文明施工。 （3）合理安排作业时间，严禁中午和晚上施工。 （4）及时保养维修施工机械，严格按照操作规程使用各类机械。 （5）在施工场地周围设置挡板。 4、固体废物环保措施 （1）建筑垃圾按照当地执法部门要求进行处置。 （2）设备包装物收集后外售废品收购站。 （3）施工人员的生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气产排情况及治理措施可行性分析 1.1 废气产排情况 本项目运营期产生的大气污染物主要为生物质热水锅炉废气、灰渣间粉尘。 1.1.1锅炉废气 本项目新建的1台7MW生物质热水锅炉废气经1台多管旋风除尘器、1台布袋除尘器和1台钠碱法脱硫塔处理后，经1根高40m排气筒排放。 生物质消耗量为1640t/a，废气中主要大气污染物为颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物，具体计算如下： 表4-1 生物质热水锅炉的废气产排污系数表（摘录） 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质燃料; 层燃炉; 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. （1）颗粒物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册--生物质工业锅炉，颗粒物产污系数按0.5千克/吨-原料，生物质成型燃料消耗量为1640t/a，则1台7MW生物质热水锅炉颗粒物产生量为1640t/a×0.5千克/吨-原料=0.82t/a。 废气采用多管旋风除尘器+布袋除尘器+钠碱法脱硫塔进行处理，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，多管除尘法去除效率为70%（本次评价取50%）、布袋除尘器去除效率为99%（本次评价取90%）、湿式除尘去除效率为87%（本次评价取50%）。 则1台7MW生物质热水锅炉颗粒物排放量为0.02t/a。 （2）二氧化硫 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册--生物质工业锅炉，二氧化硫产污系数按17S千克/吨-原料，本项目S为0.07。生物质成型燃料消耗量为1640t/a，则1台7MW生物质热水锅炉二氧化硫产生量为1640t/a×17×0.07千克/吨-原料=1.95t/a。 废气采用多管旋风除尘器+布袋除尘器+钠碱法脱硫塔进行处理，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉，钠碱法脱硫效率为92.5%（本次评价取80%）。 则1台7MW生物质热水锅炉二氧化硫排放量为0.39t/a。 （3）氮氧化物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册--生物质工业锅炉，氮氧化物产污系数按1.02千克/吨-原料。生物质成型燃料消耗量为1640t/a，则1台7MW生物质热水锅炉氮氧化物产生量为1640t/a×1.02千克/吨-原料=1.67t/a。 1台7MW生物质热水锅炉氮氧化物排放量为1.67t/a。 （4）汞及其化合物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》 (HJ991-2018) 汞及其化合物排放量采用物料衡算法计算，计算公式： 查阅相关文献《中国农村地区生物质成型燃料燃烧的汞排放研究》，生物质成型燃料汞及其化合物的平均含量为11.60ng/g。 本项目生物质成型燃料消耗量为1640t/a，则1台7MW生物质热水锅炉汞及其化合物产生量=1640t/a×11.60ng/g×10-3×10-6=0.000019t/a。 废气采用布袋除尘器+单碱法脱硫塔进行处理，烟气除尘和湿法脱硫等污染防治对汞及其化合物具有协同脱出效果，脱除效率约为70%，本项目取30%， 1台7MW生物质热水锅炉汞及其化合物排放量为0.000013t/a。 项目1台7MW生物质热水锅炉废气的产排情况见表4-2。 表4-2 生物质锅炉废气污染物产排情况 燃料名称; 风机风量; 污染物; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 环保措施; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放限值mg/m3; 达标情况. 生物质燃料; 7000m3/h; 颗粒物; 0.82; 126.5; 多管旋风除尘器+布袋除尘器+钠碱法脱硫塔; 0.02; 3.1; 50; 达标排放. 二氧化硫; 1.95; 300.9; 0.39; 60.2; 300; 达标排放. 氮氧化物; 1.67; 257.7; 1.67; 257.7; 300; 达标排放. 汞及其化合物; 0.000019; 0.003; 0.000013; 0.002; 0.05; 达标排放. 由表4-2得知，本项目1台7MW生物质热水锅炉废气污染物颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值。 1.1.2灰渣间粉尘 本项目锅炉炉渣年产生量为216.4t/a，除尘灰年产生量为0.8t/a，暂存于全封闭灰渣间内，装卸过程中会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“卸料”按0.01kg/t（卸料）计算，则灰渣间粉尘产生量为0.002t/a；本项目锅炉灰渣卸载过程中均在全封闭灰渣间内进行，并进行洒水抑尘，抑尘率按60%计，则灰渣间粉尘排放量为0.001t/a；同时企业加强卸料环节作业管理，及时清理散落的粉尘，防止造成二次污染。 1.1.3大气污染物产生和排放情况 本项目大气污染源治理情况汇总表见表4-3。 表4-3 大气污染物产生、排放、治理情况汇总表 污染源; 排放方式; 污染因子; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 运行时间h/a; 达标情况. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 7MW生物质热水锅炉; 有组织排放; 颗粒物; 126.5; 0.82; 多管旋风除尘器+布袋除尘器+钠碱法脱硫塔; 3.1; 0.02; 4320; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值. 二氧化硫; 300.9; 1.95; 60.2; 0.39. 氮氧化物; 257.7; 1.67; 257.7; 1.67. 汞及其化合物; 0.003; 0.000019; 0.002; 0.000013. 灰渣间; 无组织排放; 颗粒物; --; 0.002; 全封闭库+洒水降尘（降尘效率60%）; --; 0.001; 4320; 《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3. 1.2环保措施可行性分析 （1）生物质燃料与灰渣储存于封闭库内，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术--密闭措施。 （2）本项目7MW生物质热水锅炉排放的颗粒物治理措施为1台多管旋风除尘器+1台布袋除尘器+1台钠碱法脱硫塔，污染物颗粒物的防治措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术--袋式除尘技术；污染物二氧化硫的防治措施《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术--湿法脱硫技术。 因此，本项目废气治理措施可行。 2、废水产排情况及治理措施可行性分析 本项目运营期废水主要为软水制备废水、锅炉定期排污水、生活污水。 （1）锅炉定期排污水 本项目1台7MW生物质热水锅炉排污水按循环水量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.2m3/h（4.8m3/d，864m3/a），用于灰渣库抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。 （2）软水制备废水 本项目软水制备装置排污量为3m3/d（540m3/a），用于灰渣库抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排。 ## （3）出渣机废水 出渣机废水循环使用，定期补水，不外排。 （4）灰渣间抑尘废水 灰渣间抑尘用水全部被灰渣吸收，通过自然蒸发，无废水产生。 （5）钠碱法脱硫塔废水 钠碱法脱硫塔内脱硫废水经沉淀池沉淀后，进入清水池，加入片碱重新进入脱硫塔。循环使用，不外排。 （6）生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计算，全厂生活污水产生量为57.6m3/a（0.32m3/d）。 综上，本项目生产废水均不外排，对周围水环境噪声无影响。 3、噪声环境影响分析及防治措施 3.1噪声源强分析 本项目运营期产生的主要声源为给水泵、循环水泵、风机设备噪声，该类设备运行时噪声源强参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“附录D 锅炉相关设备噪声源声压级及常见降噪措施一览表”可知，本项目设备源强在70-90dB（A）左右。为使项目运营期噪声影响降到最低，项目锅炉设备均设于室内，做全封闭隔声同时进行减振处理，降噪值可达25dB（A）以上，设备噪声源值见表4-4。 表4-4 设备噪声源值表 序号; 名称及型号; 数量; 噪声值dB（A）; 防护措施; 减噪数值dB（A）; 采取环保措施的噪声值dB（A）. 1; 给水泵; 1; 90; 减震、封闭隔声; 25; 65. 2; 风机; 2; 90; 减震、封闭隔声; 25; 65. 3; 炉排减速机; 1; 85; 减震、封闭隔声; 25; 60. 4; 上料机; 1; 80; 减震、封闭隔声; 25; 55. 5; 出渣机; 1; 85; 减震、封闭隔声; 25; 60. 6; 循环水泵; 3; 90; 减震、封闭隔声; 25; 65. 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。 1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 2）预测点的预测等效声级（Leq ）计算公式 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb — 预测点的背景值，dB（A） 3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3.3预测结果 根据模式预测结果，噪声源对各预测点的影响预测结果见表4-5。 表4-5 厂界噪声预测结果（单位：dB（A）） 预测点位; 昼间; 夜间. 贡献值; 贡献值. 1; 项目东侧; 32.4; 32.4. 2; 项目南侧; 31.1; 31.1. 3; 项目西侧; 31.8; 31.8. 4; 项目北侧; 30.7; 30.7. 根据预测，本项目厂区边界四周昼夜间噪声贡献值为30.7～32.4dB（A），均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB（A），夜间50 dB（A））的排放限值。 3.4噪声环境防护措施 （1）从噪声源头进行控制，降低源强，即在设备选购时尽量采用低噪声设备； （2）所有设备均布置在室内，并采取基础减震措施。 （3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ### 4、固体废物产生及处置情况 本项目固体废物主要为锅炉炉渣、除尘器收集的除尘灰、脱硫渣、废弃离子交换树脂和生活垃圾。 （1）炉灰渣 本项目1台7MW生物质热水锅炉废气中灰渣卸载过程中产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）产污系数法进行计算，公式如下： 本项目生物质消耗总量为1640t/a；生物质收到基灰分为4.37%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.1锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值5~15%，本次评价取15%；生物质收到基低位发热量为19.921MJ/kg。 则Ehz=1640×[4.37/100+（15×19.921×103）/（100×33870）] =216.4t/a 主要成分为草灰，含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素；属于一般工业固废；暂存于全封闭灰渣间内，定期作为肥料施用于周边农田。 （2）除尘灰 本项目1台7MW生物质热水锅炉废气经1台多管旋风除尘器+1台布袋除尘和1台钠碱法脱硫塔处理，收集的颗粒物量为0.8t/a，主要成分为草灰，含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素；属于一般工业固废；暂存于全封闭灰渣间内，定期作为肥料施用于周边农田。 灰渣间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中II类场技术要求建设。 （3）脱硫废渣 脱硫废渣主要来源于脱硫塔喷淋废水循环池，主要成分为Na2SO3和除尘灰。 本项目脱硫药剂为片碱（氢氧化钠），经喷淋吸收烟气中二氧化硫，发生的主要化学反应方程式如下： 2NaOH+SO2 →Na2SO3+H2O 钠碱法脱硫塔喷淋液吸收废气中的二氧化硫进入三级沉淀池，经过一级沉淀池沉淀后，上清液流入二级沉淀池，上清液通过二级沉淀池澄清后进入清水池，清水池补加新水、加入片碱调节pH值后，再由泵抽送至钠碱法脱硫塔循环使用。 SO2（相对分子量64）和Na2SO3（相对分子量126）的摩尔比例为 1：1，本项目SO2去除量为1.56t/a，通过核算产生脱硫渣3.07t/a（干量）。脱硫废渣经干化后含水率约30%为4.39t/a。钠碱法脱硫塔底部设置1座三级沉淀池，沉淀池底部脱硫渣定期抽入脱硫渣干化池（容积2m3），可满足干化要求，脱硫渣干化池内脱硫渣定期清运至建材公司综合利用； （4）废饱和树脂 本项目设置1台10t/h软水制备装置，交换树脂充装量为0.6t，2年更换一次，则废饱和树脂产生量为0.3t/a，属于一般工业固体废物，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。 （5）生活垃圾 本项目工作人员5人，产生量按0.5kg/人·d计，全年工作时间为180天，产生量为2.5kg/d（0.45t/a），经垃圾桶收集后，定期运至环卫部门指定地点。 表4-6 项目固体废物分析结果汇总表 编号; 废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量t/a. 1; 炉灰渣; 出渣机; 固态; 一般固废; 216.4. 2; 除尘灰; 锅炉及锅炉除尘器; 固态; 一般固废; 0.8. 3; 脱硫废渣; 碱法湿式脱硫除尘器; 固态; 一般固废; 4.39. 4; 废弃离子交换树脂; 制备软水; 固态; 一般固废; 0.6. 5; 生活垃圾; 工作人员; 固态; 一般固废; 0.45. 表4-7 生物质锅炉改建前后主要污染物“三本账”一览表 单位：t/a 项目; 污染物; 改扩建前排放量; 本项目排放量; “以新代老”消减量; 改扩建后排放量; 增减量变化. 废气; 颗粒物; 0.12; 0.021; 0.12; 0.021; -0.099. 二氧化硫; 0.81; 0.39; 0.81; 0.39; -0.42. 氮氧化物; 2.12; 1.67; 2.12; 1.67; -0.45. 汞及其化合物; 0.00016; 0.000013; 0.00016; 0.000013; -0.000003. 废水; 生活污水; 57.6; 0; 0; 57.6; 0. 锅炉定期排污水; 0; 0; 0; 0; 0. 软水制备废水; 0; 0; 0; 0; 0. 出渣机废水; 0; 0; 0; 0; 0. 脱硫废水; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 炉渣; 120.5; 216.4; 120.5; 216.4; +95.9. 除尘灰; 4.73; 0.8; 4.73; 0.8; -3.93. 脱硫废渣; 9.08; 4.39; 9.08; 4.39; -4.69. 废离子交换树脂; 0.3; 0; 0; 0.3; 0. 生活垃圾; 0.45; 0; 0; 0.45; 0. 5、地下水环境、土壤环境影响分析 本项目灰渣间的防渗系数小于1×10-7cm/s，采用混凝土铺设，达到防渗的目的；燃料库、锅炉房为简单防渗区。 通过采取严格有效的防渗措施，可以有效降低非正常工况发生的污染物泄露事故；在发生泄露情况下，采取有效的应急措施，可以污染物进入地下水、土壤环境的风险降到最低。 6、环境风险评价 6.1危险物质种类 本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质为生物质燃料，为易燃物质。 6.2风险源分布情况 生物质主要分布于燃料库内。 6.3可能影响途径 生物质属于易燃物品，遇明火后发生火灾，产生的废气会影响周围大气环境。 6.4环境风险防范措施 （1）储存、使用过程的风险控制措施 燃料库、锅炉房、灰渣间严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；安全设施、消防器材齐备；燃料库设置温度报警器；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 （2）风险防范措施 燃料库、锅炉房、灰渣间处设置灭火器等灭火设施；在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 7、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求，本项目污染源监测计划如下。 表4-8 污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 7MW生物质热水锅炉配套的1根40m高排气筒; SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、林格曼黑度; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃煤锅炉”的排放浓度限值. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 8、环保投资和“三同时”验收 本项目总投资150万元，环保投资约30.6万元，约占总投资额的20.41%，具体环保投资估算见表4-9，“三同时”验收一览表见表4-10。 表4-9 建设项目环境保护投资一览表 序号; 项目名称及内容; 处理方法; 投资估算（万元）. 1; 废气治理; 多管旋风除尘器; -. 布袋除尘器; -. 钠碱法脱硫塔; -. 排气筒; 1. 燃料库扩建; 19. 2; 噪声治理; 采取减振垫、隔声措施; 1.6. 3; 防渗处理; 灰渣间扩建; 11. 合计; 30.6. 表4-10 环境保护“三同时”验收一览表 治理项目; 污染源; 环保设施名称; 监测点位; 监测频次; 验收监测因子; 验收标准. 废气; 7MW生物质热水锅炉; 1台多管旋风除尘器; 1根40m高的排气筒进口、出口; 3次/d，共监测2天; SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、林格曼黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃煤锅炉”的排放浓度限值. 1台布袋除尘器. 1台钠碱法脱硫塔. 1根40m高排气筒. 厂界; 洒水降尘、全封闭灰渣间; 厂界上风向1个点位、下风向3个点位; 4次/d，共监测2天; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3. 废水; 软水制备废水; 用于灰渣库抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水; /; /; /; 不外排. 锅炉排污水. 出渣机废水; 循环使用; /; /; /; 不外排. 灰渣间抑尘用水; 自然蒸发; /; /; /; 无废水产生. 钠碱法脱硫塔废水; 循环使用; /; /; /; 不外排. 生活污水; 化粪池; 定期清运至乌拉特前旗污水处理厂处理. 噪声; 设备噪声; 隔声、减震; 厂界四周; 昼夜各2次，共监测2天; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生物质热水锅炉; 炉渣; 全封闭灰渣间; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）. 1台多管旋风除尘器、1台布袋除尘器和1台钠碱法脱硫塔; 除尘灰; /; /; /. 软水制备装置; 废饱和树脂; 由销售厂家直接回收，不在厂区内储存; /; /; /. 生活垃圾; 垃圾箱; /; /; /; —; —. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 要素内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 7MW生物质热水锅炉烟囱 | 烟尘 | 1台多管旋风除尘器+1台布袋除尘器+1台钠碱法脱硫塔+1根40m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |
|  |  | 烟气黑度 |  |  |
|  | 灰渣间 | 颗粒物 | 洒水降尘+全封闭灰渣间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 软水制备设施 | 软水制备废水 | 用于灰渣库抑尘、出渣机补水、空地降尘洒水，不外排 | / / |
|  | 7MW生物质热水锅炉 | 锅炉排污水 |  |  |
|  | 出渣机 | 出渣机废水 | 循环使用，不外排 | / |
|  | 炉渣 | 抑尘用水 | 无废水产生 | / |
|  | 钠碱法脱硫塔 | 除尘废水 | 循环使用，不外排 | / |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 排入防渗化粪池，定期清运至乌拉特前旗污水处理厂处理 | / |
| 声环境 | 给水泵、循环水泵、风机等设备 | 噪声 | 基础减震措施、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生物质热水锅炉 | 炉渣 | 定期作为肥料施用于周边农田 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 1台多管旋风除尘器+1台布袋除尘器 | 除尘灰 | 定期作为肥料施用于周边农田 |  |
|  | 软水制备装置 | 废饱和树脂 | 定期厂家回收 |  |
|  | 三级沉淀池 | 脱硫渣、除尘灰 | 定期清运至建材公司综合利用 |  |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 定期运至环卫部门指定地点 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目灰渣间的防渗系数小于1×10-7cm/s，采用混凝土+防水材料铺设，达到防渗的目的；燃料库、锅炉房为简单防渗区。 通过采取严格有效的防渗措施，可以有效降低非正常工况发生的污染物泄露事故；在发生泄露情况下，采取有效的应急措施，可以污染物进入地下水、土壤环境的风险降到最低。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）大气环境风险防范 制定消防条例、车间内严禁烟火、车间内放置灭火器等消防装置等风险防范措施，加强燃料风险隐患排查和风险防范管理，提高风险防范和应急处置能力。 （2）地表水环境风险防范 加强厂区废水处理站的运行管理，完善检修和巡检制度，减少“跑、冒、滴、漏”，发现问题可及时发现并采取措施。 （3）地下水环境风险防范 加强风险源事故风险防范，按照地下水污染防治措施采取“源头控制、分区防渗”等风险防范措施，进一步减轻风险事故对地下水环境的影响。 本项目在采取环评要求的防范措施和应急处置措施后，环境风险事故影响范围主要集中于厂区，环境风险在可接受范围之内。 （4）储存、使用过程的风险控制措施 燃料库、锅炉房、灰渣间严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；安全设施、消防器材齐备；燃料库设置温度报警器；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 （5）风险防范措施 燃料库、锅炉房、灰渣间处设置灭火器等灭火设施；在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）“三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 （2）排污许可制度 建设单位应当在技改项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前登录全国排污许可证管理信息平台，依法按照排污许可证申请与核发技术规范的要求向生态环境主管部门申请排污许可证管理。 （3）环保台账制度 厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 （4）报告制度 企业应定期向当地政府环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于环保部门和企业管理人员及时了解企业污染动态，利于采取相应的对策措施。若企业排污情况发生重大变化、污染治理设施改变或企业生产工艺发生重大改变等都必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，向当地环保部门申报，并请有审批权限的环保部门审批。企业产量和生产原辅料发生变化也应及时向环保部门报告。 （5）污染治理设施的管理、监控制度 本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置尾气处理装置和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。 （6）固体废物环境保护制度 明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 （7）自行监测制度 根据该项目排污特点和实际情况，项目正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测。监测内容包括：废气处理设施的运行情况、废气有组织及无组织排放的达标情况和噪声排放的达标情况。以技术可靠性和测试权威性为前提，建设单位可以委托有监测能力和资质的环境监测机构进行定期监测。具体监测因子和监测频次详见表四主要环境影响和保护措施章节。 （8）污染源排放口规范化 各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。项目建成后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB 15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台。 在厂区的污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表5-1，环境保护图形标志的形状及颜色见表5-2。 表5-1 本项目环境保护图形符号表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向 外环境排放. 表5-2 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 无 |

六、结论

综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，厂址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲本项目建设是可行的。

附表      建设项目污染物排放量汇总表

| 分类项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.12t/a | / | / | 0.021t/a | 0.12t/a | 0.021t/a | -0.099t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.81t/a | / | / | 0.39t/a | 0.81t/a | 0.39t/a | -0.42t/a |
|  | 氮氧化物 | 2.12t/a | / | / | 1.67t/a | 2.12t/a | 1.67t/a | -0.45t/a |
|  | 汞及其化合物 | 0.00016t/a | / | / | 0.000013t/a | 0.00016t/a | 0.000013t/a | -0.000003t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 炉渣 | 120.5t/a | / | / | 216.4t/a | 120.5t/a | 216.4t/a | +95.9t/a |
|  | 除尘灰 | 4.73t/a | / | / | 0.8/a | 4.73t/a | 0.8/a | -3.93t/a |
|  | 脱硫废渣 | 9.08t/a | / | / | 4.39t/a | 9.08t/a | 4.39t/a | -4.69t/a |
|  | 废饱和树脂 | 0.3t/a | / | / | 0.3t/a | 0.3t/a | 0.3t/a | 0t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

附图1

项目地理位置图

附图2

厂区平面布置图

附图3

环境质量现状引用点位图

附图4

乌拉山镇化肥厂卫生院

社区内部道路

空置房屋

乌化社区

厂区四邻关系图

附图5

乌化社区

本项目

乌拉山镇化肥厂卫生院

乌拉特前旗第八小学

环境敏感区示意图

# 附件1

# 环境影响评价报告委托书

内蒙古同人工程技术咨询有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，“乌化社区乌拉山化肥厂家属楼供暖锅炉项目”需进行环境影响评价。现委托贵公司承担该项工作，请贵公司尽快组织有关人员展开工作，编制该项目的环境影响报告表。

乌拉山镇人民政府

二0二二年九月

# 附件2

# 附件3

# 附件4

# 附件5