建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 内蒙古元鼎国际农业科技发展有限公司生物质锅炉改建项目

建设单位（盖章）： 内蒙古元鼎国际农业科技发展有限公司

编制日期：           2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 内蒙古元鼎国际农业科技发展有限公司生物质锅炉改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-150823-41-03-021315 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张玮玥 | 联系方式 | 18604780552 |
| 建设地点 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗白彦花镇内蒙古元鼎国际农业科技发展有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：109°7'17.388"、北纬：40°38'33.693" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业--91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）--使用其他高污染燃料的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 乌拉特前旗发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 60.00 | 环保投资（万元） | 12.50 |
| 环保投资占比（%） | 20.83 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于生物质锅炉改建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令 第29号）中限制类、淘汰类，故本项目属于国家政策允许建设的项目；本项目于2022年5月25日取得了乌拉特前旗发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，项目编号2019-150823-41-03-021315，符合产业政策和市场准入条件。 2、建设项目选址合理性 本项目位于内蒙古元鼎国际农业科技发展有限公司现有厂区内，厂区内供水、供电设施齐全，现有公用工程依托条件较好；厂界200m范围内无敏感点，厂区东侧、南侧、西侧为空地，北侧为包头市绿野肥业有限公司；评价范围内无准水源保护地、饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、文物古迹、学校、医院、行政办公区等敏感点，最近的村庄为东侧328m的达日盖嘎查。 本项目运营期废气经处理后均可达标排放；软水制备废水和锅炉排污水排入沉淀池内，采用水泵及水管输送至灰渣库、厂区空地降尘洒水和出渣机补水，不外排；厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区排放限值，对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置；对周围环境影响较小。 综上所述，本项目选址较为合理。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗白彦花镇内蒙古元鼎国际农业科技发展有限公司厂区内，根据乌拉特前旗自然资源局出具的《关于核查内蒙古元鼎国际农业科技发展有限公司生物质锅炉改建项目是否位于生态红线内的复函》（乌自然资函发[2022]157号）可知，本项目不在乌拉特前旗生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 项目区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。 本项目运营期废气经处理后均可达标排放；软水制备废水和锅炉排污水排入沉淀池内，采用水泵及水管输送至灰渣库、厂区空地降尘洒水和出渣机补水，不外排；厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区排放限值；固废全部妥善处置。 综上，项目三废及噪声均得到有效处理，不会明显降低区域环境质量现状。 （3）资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电、气等资源不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据巴彦淖尔市环境管控单元图，本项目厂区位于乌拉特前旗其它项目用地单元，环境管控单元编码ZH15082320004，管控单元类别为重点管控单元，本项目生态环境准入清单符合性见下表。 表1-1 巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 1、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。 5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。 6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。 7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。 8、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。; 1、本项目为热力生产和供应业，不在化工园区范围内，同时也不涉及新化工园区的布局。 2、本项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。 3、本项目所在地巴彦淖尔市乌拉特前旗2021年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区；各污染物排放量较小，并且再采取相应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。 4、本项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗白彦花镇内蒙古元鼎国际农业科技发展有限公司厂区内，用地性质为工业用地，不占用耕地、基本农田。 5、本项目不属于矿山企业。 6、本项目为热力生产和供应业，符合国家产业政策，不违反产业准入负面清单要求。本项目不属于矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目。 7、本项目为热力生产和供应业，不属于畜禽养殖业。 8、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表，根据预测，本项目各污染物均可达标排放。; 符合. 表1-2 巴彦淖尔市生态环境准入清单符合性分析表 编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 生态保护重点; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH15082320004; 乌拉特前旗其它项目用地单元; 重点管控单元; 水环境工业污染重点管控区、生态用水补给区、土地资源重点管控区; 空间布局约束; 1、禁止侵占永久基本农田的生产经营活动。 2、禁止在禁养区内新建、改建、扩建规模化畜禽养殖项目，现有项目限期关闭或搬迁。 3、新建、改建、扩建工业项目，必须符合国家和自治区产业指导目录要求、行业技术标准以及规模、投资强度。 4、大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，有序推进区域内行业企业提标升级改造。 5、规范病死畜禽无害化处理。集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽应委托专业无害化处理场进行集中处理。山区、牧区、边远地区等暂时不具备集中处理条件的地区自行处理的，要配备与养殖规模相适应的无害化处理设施设备，严格按照相关技术规范进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境。; 1、本项目用地性质为工业用地，不占用耕地、基本农田等。 2、本项目不属于畜禽养殖业项目。 3、本项目属于生物质锅炉改建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令 第29号）中限制类、淘汰类，故本项目属于国家政策允许建设的项目；本项目于2022年5月25日取得了乌拉特前旗发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，项目编号2019-150823-41-03-021315，符合产业政策和市场准入条件。 4、本项目生物质锅炉经处理后，废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值。 5、本项目不属于病死畜禽无害化处理。; 符合. 污染物排放管控; 1、鼓励农民施用有机肥，减少农药、化肥使用量，推广高效低毒低残留农药。 2、畜禽养殖业项目污染物排放应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）; 1、本项目不适用有机肥、农药、化肥等。 2、本项目不属于畜禽养殖业项目。; 符合. 环境风险防控; 严格环境风险控制，稳妥处置突发水环境污染污染事件。制定和完善水污染事故水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。; 本项目锅炉定期排污水和软水制备废水均用于灰渣库和厂区空地降尘洒水、出渣机废水循坏使用，本项目生产废水均不外排，对周围水环境无影响。; 符合. 资源利用效率要求; 1、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。 2、严格执行《巴彦淖尔市节水行动实施方案》，加强用水管控。 3、落实《巴彦淖尔市城市总体规划（2011-2030年）》要求，待《巴彦淖尔市国土空间总体规划（2010-2035年）》批复后，参照该规划执行，坚守建设用地规模底线，提高产业用地利用效率。; 1、本项目供水由厂区自来水管网供给。 2、本项目用水量较少。 3、用地性质为工业用地，不占用耕地、基本农田、草地及林地等。; 符合. 根据巴彦淖尔市政府发布的《关于印发<巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政发[2021]9号），本项目位于乌拉特前旗其它项目用地单元，环境管控单元编码ZH15082320004，属于重点管控单元，从空间布局约束方面分析，本项目配套设置环保措施，环境影响及环境风险可控；在生产工艺技术、设备水平、清洁化生产均达到国内先进水平，满足生态环境准入清单要求。 因此，本项目符合“三线一单”管控要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、现有厂区概况 新建年产3000吨水溶有机肥项目位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗白彦花镇，由内蒙古重生生物科技有限公司建设；于2019年10月17日委托内蒙古海渊环保科技有限公司编制完成《内蒙古重生生物科技有限公司年产3000吨水溶有机肥项目》，原乌拉特前旗环境保护局以乌环表[2020]8号文对该项目进行批复，建设内容为：建设1条年产3000吨有机水溶肥生产线，配套建设1台4t/h生物质蒸汽锅炉。建设单位于2022年2月委托内蒙古路易精普检测科技有限公司编制该项目竣工环境保护验收监测报告以及进行验收监测，并通过竣工环境保护验收。 内蒙古重生生物科技有限公司于2022年4月名称变更为内蒙古元鼎国际农业科技发展有限公司。 该项目运营过程中发现，在冬季生产期，当地气温较低，蒸汽供给管道热损耗较大，厂区现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉在冬季生产时，热效率较低，无法保证满负荷为生产线提供蒸汽，不满足生产用蒸汽需求，因此，建设单位决定更换1台6t/h生物质蒸汽锅炉为生产线供蒸气，全厂3000吨水溶有机肥生产产能不变。 项目区中心坐标为东经：109°7'17.388"、北纬：40°38'33.693"，项目区东侧、南侧、西侧为空地，北侧为包头市绿野肥业有限公司。 表2-1 界址点坐标表 点号; X; Y; 经度; 纬度. J1; 4501480.611; 36594798.750; E109°07'15"; N40°38'33". J2; 4501488.445; 36594844.480; E109°07'16"; N40°38'33". J3; 4501504.260; 36594845.121; E109°07'17"; N40°38'34". J4; 4501511.675; 36594895.001; E109°07'19"; N40°38'34". J5; 4501531.799; 36594892.229; E109°07'19"; N40°38'35". J6; 4501534.910; 36594910.34; E109°07'19"; N40°38'35". J7; 4501448.201; 36594924.535; E109°07'20"; N40°38'32". J8; 4501431.607; 36594809.283; E109°07'15"; N40°38'32". 注：大地2000坐标系; 注：经纬度. 建有年产3000吨有机水溶肥生产线，其中水溶肥乳剂2000吨、水溶肥粉剂1000吨、生物质锅炉房1座，配料车间2座。 1.1现有厂区建设情况 根据《内蒙古重生生物科技有限公司年产3000吨水溶有机肥项目竣工环境保护验收监测报告》及现场踏勘，厂区现有建设情况如下： 表2-1 现有厂区建设内容一览表 建设项目; 厂区建设内容. 主体 工程; 烘干车间; 生产车间1座，位于锅炉房南侧，彩钢结构+砖混结构，占地面积250m2，底部硬化，主要设备有搅拌罐2台、滚筒烘干机4台、输送带1套。. 乳剂配料车间; 乳料配料车间1座，位于粉料包装处东侧，彩钢结构，占地面积200m2，底部硬化，主要设备有混料罐1台、水箱1座、自动包装称1台、缝包输送组合机1台、输送带1套。. 粉剂配料车间; 粉剂配料车间1座，位于乳剂配料车间北侧，砖混结构，占地面积100m3，底部硬化，主要设备有混料罐1台、水箱1座。. 粉料包装车间; 粉料包装车间1座，位于粉剂配料车间西侧，彩钢结构，占地面积200m2，底部硬化，主要设备有自动包装称1台、缝包输送组合机1台、输送带1套。. 沉淀池; 沉淀池位于粉剂生产车间搅拌罐处。. 辅助 工程; 宿舍生活区; 依托包头市绿野肥业有限公司乌拉特前旗年产10吨有机肥加工项目已建成的宿舍生活区。. 锅炉房; 锅炉房1座，占地面积200m2，建设1台4t/h生物质蒸汽锅炉，锅炉烟气经布袋除尘器+水洗塔处理达标后，通过35m高烟囱排放。. 储运 工程; 原料库; 原料库位于厂区东北侧，彩钢结构+砖混结构，占地面积96m2，用于存放原辅材料，分区堆放。采用1.5m厚粘土铺底，在上层铺10~15cm厚水泥。. 成品库; 1座全封闭成品库，位于厂区东侧，彩钢结构，占地面积240m2，用于储存成品水溶肥。. 生物质燃料库; 全封闭生物质燃料库1座，位于锅炉房东侧，占地面积为100m2，用于储存生物质燃料。. 灰渣库; 1座全封闭灰渣库，位于厂区东侧，单层钢结构，建筑面积为200m²。用于储存生物质蒸汽锅炉产生的炉渣、除尘灰。 地面采用混凝土+高分子防渗布重新铺设，渗透系数≤10-7cm/s。. 公用 工程; 供水; 由厂区自来水管网供给。. 供电; 由公庙子变电所供电。. 供热; 生产供热由新建的1台4t/h的生物质锅炉，生物质锅炉每年运行300天，每天运行8小时，消耗生物质燃料量为1120t/a。. 环保 工程; 废水; 生活污水; 生活污水排入化粪池，定期清掏。. 生产废水; 搅拌罐清洗废水全部返回搅拌罐回用于生产，不外排。 滚筒烘干机蒸汽冷凝排水：滚筒烘干机会产生少量冷凝水，冷凝水通过管道回用于锅炉，不外排。 锅炉排水及软水设备排水主要污染物为无机盐，属于清净下水，直接用于厂区内洒水抑尘。 水洗塔内废水，循环使用，不外排。. 废气; 锅炉烟气经布袋除尘器+水洗塔处理达标后，通过35m烟囱排放； 原料及成品储存废气（无组织）产生量很少，加强通风，无组织逸散； 在搅拌罐投料口、振动筛上方、混料罐投料口分别安装1个集气罩收集粉尘，使用引风机通过管道将粉尘引至混料车间配料水箱内，回用于生产乳剂肥料的混料工序，未收集的粉尘无组织逸散。 包装机未收集的粉尘无组织逸散。 灰渣卸载过程中产生的颗粒物经封闭库房沉降和洒水抑尘后，以无组织形式排放。. 固废; 一般固废; 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运； 生物质锅炉产生的炉灰、除尘灰，主要含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素，收集后定期外运周边农田施肥； 沉淀池沉渣，主要含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素，定期外运周边农田施肥。 废包装袋外售废品收购站。. 离子交换树脂失效后委托设备厂家进行更换，并将废离子交换树脂回收。根据《国家危险废物名录（2021年版）》本项目废离子交换树脂不作为危险废物处理。 由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。. 噪声; 采用低噪声设备、厂房封闭、设备隔声减震。. 1.2现有厂区主要设备 表2-2 现有厂区主要设备一览表 序号; 设 备 名 称; 型号及规格; 单位; 数量. 一; 生产车间. 1; 搅拌罐; Φ1.5m×1.8m; 个; 2. 2; 沉淀池; 10m×2.5m×1m; 座; 2. 3; 滚筒烘干机; Φ1.8m×3.5m; 台; 4. 4; 传送带; /; 个; 3. 5; 物料槽; 6m×1m×1.5m; 个; 2. 6; 震动筛; /; 台; 1. 7; 自动包装机; DSP50PD; 台; 2. 8; 缝包输送组合机; /; 台; 2. 9; 配料水箱; 6m×2m×1.5m; 个; 1. 二; 锅炉房. 10; 生物质锅炉; 4t/h; 台; 1. 11; 全自动软水设备; 6t/h; 台; 1. 12; 布袋除尘器; /; 台; 1. 13; 水洗塔; /; 座; 1. 1.3现有厂区原辅材料消耗 现有厂区原材料主要为当地农户或相关供应商购买的腐殖酸和其他辅料，内蒙古重生生物科技有限公司已和当地农户和相关供应商达成初步收购意向，形成配套协作关系。具体消耗情况见下表。 表2-3 现有厂区原辅材料及能源消耗一览表 项目; 序号; 名称; 单位; 用量; 备注; 储存位置. 原辅材料; 1; 硫酸铵; t/a; 201; 袋装、外购; 原料库. 2; 氨基酸; t/a; 1502; 袋装、外购; 原料库. 3; 硫酸钾; t/a; 201; 袋装、外购; 原料库. 4; 磷酸一铵; t/a; 151; 袋装、外购; 原料库. 5; 微量元素; t/a; 50.504; 袋装、外购; 原料库. 6; 腐殖酸; t/a; 501; 袋装、外购; 原料库. 7; 硫酸锌; t/a; 200.52; 袋装、外购; 原料库. 8; 硫酸镁; t/a; 200.52; 袋装、外购; 原料库. 9; 包装袋、包装桶; t/a; 80; 袋装、外购; 成品库. 10; 脱硫剂（NaOH）; t/a; 2; 袋装、外购; 锅炉房. 能源; 11; 生物质燃料; t/a; 1120; 袋装、外购; 生物质燃料库. 12; 新鲜水; t/a; 5346; 自备水源井; /. 13; 电; KWh; 26.73×104; 公庙子变电所; /. 1.4现有厂区生产规模方案 表2-4 现有厂区生产规模方案一览表 序号; 名称; 单位; 设计年生产量. 1; 其中水溶肥乳剂; 吨; 2000. 2; 水溶肥粉剂; 吨; 1000. 1.5现有厂区劳动定员及工作制度 年工作日为300天，每天工作8小时。共有工作人员12人。 1.6现有厂区生产工艺 - 工艺流程简述： - 原料：原料为腐殖酸、辅料为硫酸铵 、氨基酸、硫酸钾、磷酸一铵、微量元素、硫酸锌、硫酸镁。 - 搅拌：原料用皮带输送至搅拌罐，将原料及水按比例加入搅拌罐内，开启搅拌，搅拌2小时，制成全腐殖酸溶液。 - 沉淀：制备好的溶液进入沉淀池，经自然沉淀后，沉淀池沉渣收集后外售，分离后的上清液用泵送至物料槽。 - 物料槽：分离得到的溶液进入物料槽，再用泵送入滚筒烘干机进行烘干。 - 烘干：来自物料槽的溶液由滚筒烘干机加热烘干，将溶液中水蒸发以后，便可等到半成品。烘干机的热源由4t/h的生物质锅炉供给，烘干温度约为150℃，物料与来自烘干机的热量进行热交换，烘干采取间接加热，即加热滚筒烘干机外壁。 - 振动筛：来自烘干工序的半成品经过振动筛分以后，合格的半成品进入混料工序进行混料，不合格的半成品返回搅拌罐回用于生产；振动筛过程中会产生的粉尘。 - 混料：混料时添加的辅料为硫酸铵、氨基酸、硫酸钾、磷酸一铵、微量元素、硫酸锌、硫酸镁，混料时，生产水溶肥乳剂肥时添加水溶性辅料，生产水溶肥粉剂时添加粉剂辅料。 - 粉剂混料：将粉剂辅料用自动升降平台送至混合罐的入料口处（入料口有盖），由操作工将原材料包装袋划开，直接投入混合搅拌机入料口，盖上盖子，进行混合搅拌，混合搅拌时间约30分钟，投料过程产生的粉尘。搅拌、混合过程为密闭过程，不会产生粉尘。 - 乳剂混料：使用水泵将水抽至混料罐中，用自动升降平将辅料送达混料管的入料口处（入料口有盖），由操作工将原料包装袋划开，直接投入混料罐的入料口，盖上盖子，进行混合搅拌，混合搅拌时间约30分钟。投料过程产生的粉尘。搅拌、混合过程为密闭过程，不会产生粉尘。 - 乳剂包装：通过与灌装机相连的通道进入灌装机自带的斗式提升机的料斗内，成品自动落入包装袋中进行包装。 - 粉剂包装：通过与包装机相连的通道进入包装机自带的斗式提升机的料斗内，成品自动落入包装袋中进行包装。 - 入库：搬运至成品库暂存，代售。 图2-1 生产工艺流程图 1.7现有厂区公用工程 （1）给排水 1）给水 供水由厂区自来水管网供给。用水点为生活用水、生产用水、锅炉用水、水洗塔补水。 ①生活用水 运营期生活用水量为1.2m3/d（360t/a）。 ②生产用水 生产用水包括生产配料用水及搅拌罐清洗用水。 生产配料用水量为10m3/d（新鲜水量为9.2m3/d，剩余0.8m3/d来自回用水的搅拌清洗废水）（3000t/a）； 搅拌罐清洗用水量为1m3/d（300t/a）。 ③锅炉用水 锅炉用水量即为锅炉补水量，锅炉补水量为锅炉排污水量和蒸汽水量（损耗量），锅炉每年运行300d，每天运行8小时。 锅炉补水量为10.6m3/d，锅炉新鲜水补水量，为5.6m3/d，其中部分由冷凝水回用水补给，水量为5m3/d。 锅炉新鲜水补水即为软水设备净化的软化水5.6m3/d（1680t/a），用于软水设备的新鲜水用量为6.22m3/d（1866t/a），软水设备排污水为0.62m3/d （186.6t/a）。 ④水洗塔补水 水洗塔年补水量为60t/a，循环使用不外排。 综上所述，项目运营期新鲜水总用量为17.82m3/d（5346t/a）。 2）排水工程 废水主要为生活污水、搅拌罐清洗废水、烘干机蒸汽冷凝排水、锅炉 及软化设备排水。 ①生活污水 生活污水产生量为1.01m3/d（303t/a），生活污水排入化粪池，定期清掏。 ②搅拌罐清洗废水 搅拌罐清洗用水量为1m3/d（300t/a），清洗废水产生量为0.8t/d（240t/a）。清洗废水全部返回搅拌罐回用于生产，不外排。 ③滚筒烘干机蒸汽冷凝水排水 滚筒烘干机蒸汽会产生少量的冷凝水，冷凝水通过管道回用于锅炉，不外 排。 ④锅炉及软化设备排水 锅炉排水量0.06m3/h（0.6m3/d，180t/a）；软水设备排污水量为0.62m3/d（186t/a）。锅炉排水及软水设备排水主要污染物为无机盐，属于清净下水， 可直接用于厂内洒水抑尘。 （3）供电 供电由公庙子变电所供电，能够保证本项目供电安全，本项目选用S13-M-315/10-0.4式变压器1台，用电量为26.73×104KWh。 （4）供热 生产供热由新建的1台4t/h的生物质锅炉，生物质锅炉每年运行300天，每天运行8小时，消耗生物质燃料量为1120t/a。 2、改建项目概况 项目名称：内蒙古元鼎国际农业科技发展有限公司生物质锅炉改建项目； 建设性质：改建； 建设单位：内蒙古元鼎国际农业科技发展有限公司； 建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗白彦花镇，内蒙古元鼎国际农业科技发展有限公司现有厂区内，项目中心地理坐标：东经 109°7'17.388"、北纬 40°38'33.693"，项目具体地理位置见附图1； 占地面积：本次工程不新增占地。 项目投资：总投资60.00万元，环保投资为12.50万元，占总投资的20.83%。 建设内容：拆除现有锅炉及安装新锅炉需要对现有锅炉房的屋顶和墙体进行拆除并加高墙体，拆除现有1座200m2的锅炉房及现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉，在原址新建1座200m2的锅炉房和1台6t/h生物质蒸汽锅炉。 项目组成情况见表2-5。 表2-5 项目组成表 工程; 项目; 本项目建设内容; 备注. 主体 工程; 锅炉间; 拆除现有锅炉房，在原址新建1座200m2的锅炉房，单层钢结构，全封闭设置，内设1台6t/h生物质蒸汽锅炉并配套建设1台多管旋风除尘器和1台布袋除尘器、1根35m排气筒。 地面采用混凝土重新铺设。; 新建. 灰渣库; 1座全封闭灰渣库，位于厂区东侧，单层钢结构，建筑面积为200m2。用于储存生物质蒸汽锅炉产生的炉渣、多管旋风除尘器和布袋除尘器收集的除尘灰。 地面采用混凝土+高分子防渗布重新铺设，渗透系数≤10-7cm/s。; 依托现有. 生物质燃料库; 全封闭生物质燃料库1座，位于锅炉房东侧，占地面积为100m2，用于储存生物质燃料。 地面采用混凝土重新铺设。; 依托现有. 沉淀池; 位于锅炉间东侧，新建1座沉淀池，用于收集软水制备废水和锅炉排污水，容积为20m3。 地面采用混凝土+高分子防渗布铺设，渗透系数≤10-7cm/s。; 新建. 公用工程; 给水; 本项目供水由厂区现有自来水管网供给。; 依托现有. 排水; 软水制备废水和锅炉排污水排入沉淀池内，采用水泵及水管输送至灰渣库、厂区空地降尘洒水和出渣机补水，不外排； 出渣机废水循环使用，定期补水，不外排；; 新建. 供电; 由公庙子变电所供电。; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 1台6t/h生物质蒸汽锅炉产生的废气经1台多管旋风除尘器和1台布袋除尘器处理后，由1根高35m排气筒排放。; 新建. 1台6t/h生物质蒸汽锅炉出渣采用湿出渣方式，出渣过程无粉尘排放。; 新建. 灰渣卸载过程中产生的颗粒物经封闭灰渣库沉降和洒水抑尘后，以无组织形式排放。; 新建. 废水; 软水制备废水和锅炉排污水排入沉淀池内，采用水泵及水管输送至灰渣库、厂区空地降尘洒水和出渣机补水，不外排；; 新建. 出渣机废水循环使用，定期补水，不外排；; 新建. 固废治理; 生物质蒸汽锅炉产生的炉渣主要含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素，堆存于全封闭灰渣库内，定期外运周边农田施肥。; 新建. 多管旋风除尘器和布袋除尘器收集的除尘灰，主要含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素，袋装后，堆存于全封闭灰渣库内，定期外运周边农田施肥。; 新建. 软水制备装置产生的废反渗透介质定期更换，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。; 新建. 噪声治理; 基础减震、厂房隔声。; 新建. 4、主要设备 本项目主要设备表见表2-6。 表2-6 本项目主要设备 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 生物质蒸汽锅炉; 6t/h; 台; 1. 2; 引风机; 75KW; 台; 1. 3; 鼓风机; 18.5KW; 台; 1. 4; 生物质给料斗; /; 台; 1. 5; 上料机; 锅炉配套; 台; 1. 6; 出渣机; 锅炉配套; 台; 1. 7; 软水制备装置; 8T/H; 套; 1. 8; 循环水泵; 55KW; 台; 2. 9; 多管旋风除尘器; 锅炉配套; 台; 1. 10; 布袋除尘器; 锅炉配套; 台; 1. 5、主要原辅材料及用量 表2-7 本项目主要消耗情况一览表 序号; 消耗品; 消耗量; 储存场所. 1; 生物质成型燃料; 2880t/a; 无包装，堆存于封闭生物质燃料库. 2; 水; 900t/a; --. 3; 电; 0.8×104KWh/a; --. 表2-8 生物质成型燃料成分分析表 序号; 项目; 符号; 数值; 单位. 1; 收到基灰分; Ad; 4.37; %. 2; 收到基硫分; St.d; 0.07; %. 3; 收到基低位发热量; Qnet,ar; 14.60; MJ/kg. 4; 飞灰可燃物含量; Cfh; 1.86; %. 本项目设置1台6t/h生物质蒸汽锅炉，生物质燃料消耗量为1200kg/h，每年运行300天，每天运行8小时，则生物质燃料消耗量为2880t/a。 6、工作制度及劳动定员 生物质锅炉每年运行300天，每天运行8小时。 本项目不新增工作人员，由内蒙古元鼎国际农业科技发展有限公司厂区内内部调配。 7、公用工程 7.1水源： 本项目供水由厂区现有自来水管网供给，用水主要为锅炉用水、出渣机补水。本项目不新增工作人员，无新增生活污水产生。 7.2给水 ①锅炉用水 本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉产生的热水输送至用热部门后，最终返回生物质蒸汽锅炉，额定循环量为6t/h。锅炉排污水按循环水量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.12m3/h（0.96m3/d，288m3/a）；锅炉内热水加热过程中，水分损失量按循环水量的3%计算，则锅炉损失量为0.18m3/h（1.44m3/d，432m3/a）。 锅炉用水通过软水制备装置补给，本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉软水消耗量为0.3m3/h（2.4m3/d，720m3/a），软水制备装置的软水产出率按80%计算，因此，软水制备装置消耗的新鲜水量为3m3/d（900m3/a）。 ②出渣机补水 本项目生物质蒸汽锅炉出渣采用湿出渣方式，由于出渣过程中温度较高，水与锅炉炉渣直接接触时，出渣废水由于炉渣热量的作用成为水蒸汽外排。出渣废水蒸发损失量按锅炉炉渣量的30%计算，锅炉炉渣产生量为0.833t/d（250t/a），则出渣机补水量为0.25m3/d（75m3/a）。 清掏锅炉炉渣时会携带少量水，锅炉炉渣含水率按15%计，锅炉炉渣产生量为0.833t/d（250t/a），则锅炉炉渣含水量为0.125m³/d（37.5m3/a）计。 则1座出渣机补水量为0.375m3/d（112.5m3/a）。 7.3排水 ①锅炉定期排污水 本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉排污水按循环水量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.12m3/h（0.96m3/d，288m3/a），排入沉淀池内，采用水泵及水管输送至灰渣库、厂区空地降尘洒水和出渣机补水，不外排。 ②软水制备废水 本项目软水制备装置排污量为0.6m3/d（180m3/a），排入沉淀池内，采用水泵及水管输送至灰渣库、厂区空地降尘洒水和出渣机补水，不外排。 ## ③出渣机废水 出渣机废水循环使用，定期补水，不外排。 ## 本项目水平衡图见图2-1。 图2-2 本项目水平衡图 单位m3/d 7.4供电 供电由公庙子变电所供电，能够保证本项目供电安全，本项目选用S13-M-315/10-0.4式变压器1台，用电量为26.73×104KWh。 7.5供热 生产供热由新建的1台6t/h的生物质锅炉，生物质锅炉每年运行300天，每天运行8小时，消耗生物质燃料量为2880t/a。 8、平面布置 锅炉房位于厂区西南侧，灰渣库位于厂区东侧；锅炉间内建设1台6t/h生物质蒸汽锅炉并配套建设1台多管旋风除尘器和1台布袋除尘器。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、蒸汽锅炉运行工艺 蒸汽锅炉是利用燃料（本项目采用生物质成型燃料）燃烧释放的热能对容器内的水进行加热，使水达到所需温度(蒸汽)的一种热力设备。 锅炉的水循环采用集中供水，分散引入、引出的方式。给水引入锅筒水空间，并通过集中下降管和下水连接管进入水冷壁和水冷分隔墙进口集箱。锅水在向上流经炉膛水冷壁、水冷分隔墙的过程中被加热成为汽水混合物，经各自的上部出口集箱通过汽水进出管入到锅筒进行汽水分离，被分离出来的水重新进入锅简水空间，并进行再循环，被分离出来的饱和蒸汽从锅筒顶部的蒸汽连接管引出。 饱和蒸汽经锅筒引出后，由饱和蒸汽连接管引入汽冷式旋风分离器入口烟道的上集箱，下行冷却烟道后由连接管引入汽冷式旋风分离器环行下集箱，上行冷却分离器筒体之后，由连接管从分离器上集箱引至尾部竖井两侧包墙上集箱，下行冷却两侧包墙后进入两侧包墙下集箱，由包墙连接管引入前、后包墙下集箱，向上行进入中间包墙上集箱汇合，向下进入中间包墙下集箱，即低温过热器进口集箱。逆流向上对烟道低温过热器管组进行冷却后，从锅炉两侧连接管引出至炉前屏式过热器进口集箱，流经屏式过热器受热面后，从锅炉两侧连接管引出到尾部竖井烟道中的高温过热器，最后合格的过热蒸汽由高过出口集箱两侧引出，进入高压缸。 从高压缸排汽由蒸汽连接管进入尾部竖井前烟道低温再热器进口集箱，流经两组低温再热器，由低温再热器出口集箱引出，经锅炉两侧连接管引至炉前屏式再热器进口集箱，逆流向上冷却布置在炉内的屏式再热器后，合格的再热器蒸汽从炉腫上部屏式再热器出口集箱两侧引至中压缸。 2、锅炉除尘工艺流程 （1）多管除尘原理及工艺流程 锅炉烟气进入多管旋风除尘器进气管进入气体分布室，随后进入旋风体和导流片之间的环形空隙。导流片使气体由直线运动变为圆周运动，旋转气流的绝大部分沿旋风体自圆筒体呈螺旋形向下，朝锥体流动，含尘气体在旋转过程中产生离心力，将密度大于气体的尘粒甩向筒壁。尘粒在与筒壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面向下落入排灰口进入总灰斗。旋转下降的外旋气流到达锥体下端位时，因圆锥体的收缩即以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动（净气），经过旋风体排气管进入排气室，由排气口排出。 （2）布袋除尘原理及工艺流程 袋式除尘器是除尘装置中常用的一类。含尘气体从袋式除尘器入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤袋上，而被净化的气体从滤袋内排除。当吸附在滤袋上的粉尘达到一定厚度电磁阀开，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外面的粉尘清落至下面的灰斗中，粉尘经卸灰阀排出后利用输灰系统送出。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、厂区现有工程环保手续情况 建设单位于2019年10月17日委托内蒙古海渊环保科技有限公司编制完成《内蒙古重生生物科技有限公司年产3000吨水溶有机肥项目》，原乌拉特前旗环境保护局以乌环表[2020]8号文对该项目进行批复。建设单位于2022年2月委托内蒙古路易精普检测科技有限公司编制该项目竣工环境保护验收监测报告以及进行验收监测，并通过竣工环境保护验收。建设单位于2019年10月17日申领了排污许可证，排污许可证编号为：91150823MA0MWQ117E001U。建设单位于2021年4月15日签署发布了突发环境事件应急预案，并于2021年5月28日进行了备案，备案编号150823-2021-Q10-L。 2、厂区现有项目污染物排放情况 2.1废气 现有项目运营期废气主要为生物质蒸汽锅炉废气、原料及成品储存废气、搅拌粉尘、混料及包装工序的粉尘。 （1）生物质锅炉废气 现有项目设置1台4t/h生物质蒸汽锅炉，年消耗燃料约为1120t/a。锅炉废气经布袋除尘器+水洗塔除尘处理后通过1根35米（内径为0.8m）烟囱排放。 （2）原料及成品储存废气 现有项目使用的原辅材料均为外购的半成品，厂区内不进行发酵，产生的恶臭气体主要来源于原材料（硫酸铵及磷酸一铵）自带气味，其主要成分为氨气以及硫化氢。成品库为全封闭车间，废气主要通过成品库排风及门窗逸散至外环境。 （3）搅拌粉尘、混料及包装粉尘 现有项目向搅拌罐投入腐殖酸时，会产生少量的逸散粉尘，通过无组织排放逸散至大气中；在生产粉剂肥料时在混料过程中会产生少量粉尘，通过无组织排放逸散至大气中；在对粉剂肥料进行包装时会产生少量粉尘，通过无组织排放逸散至封闭的粉剂成品包装车间中。 2.2废水 现有项目废水主要为生活污水、搅拌罐清洗废水、烘干机蒸汽冷凝排水、锅炉及软化设备排水。 （1）生活污水 现有项目生活污水排入化粪池，定期清掏。 （2）搅拌罐清洗废水 现有项目搅拌罐清洗废水全部用返回搅拌罐回用于生产，不外排。 （3）滚筒烘干机蒸汽冷凝排水 现有项目滚筒烘干机蒸汽会产生少量冷凝水，冷凝水通过管道回用于锅炉不外排。 （4）锅炉及软化设备排水 现有项目锅炉排水及软水设备排水用于厂内洒水抑尘，冬季用于搅拌罐清洗用水。 2.3噪声 现有项目噪声污染源主要为生产车间水泵、搅拌罐、混料罐、包装机、锅炉鼓风机、引风机、传送带、提升机、振动筛等产生的噪声。 2.4固废 现有项目固体废弃物主要为工作人员生活垃圾、炉灰及除尘灰、沉淀池沉渣，废弃包装袋、废离子交换树脂。 （1）生活垃圾 现有项目运营期生活垃圾产量为10kg/d（3t/a），收集后委托环卫部门统一清运。 （2）炉灰 现有项目运营期锅炉每年消耗生物质燃料1120t，产生炉灰量为9.19t/a，主要含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素，定期外运周边农田施肥。 （3）除尘灰 现有项目锅炉烟气设置布袋除尘器+水洗塔除尘，除尘灰量为52.337t/a，主要含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素，定期外运周边农田施肥。 （4）沉淀池沉渣 现有项目沉淀池沉渣产生量为7.5t/a，主要含有钾、磷、钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素，定期外运周边农田施肥。 （5）废弃包装袋 现有项目产生废弃包装袋为0.3t/a，收集后全部外售。 （6）废离子交换树脂 现有项目废离子交换树脂产生量为0.2t/a。离子交换树脂失效后，联系供应厂家进行更换，同时将废离子交换树脂回收，不在厂区内储存。 3、现有项目污染物监测结果 3.1废气污染物达标情况 （1）有组织排放 2021年12月04日到2021年12月05日，建设单位委托内蒙古路易精普检测科技有限公司对厂区内的生物质锅炉废气进行竣工环保验收监测。 根据监测结果可知，现有项目生物质锅炉燃烧生物质产生二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。项目生物质锅炉废气在引风系统作用下经过除尘器+水洗塔处理后由35m高排气筒达标排放。颗粒物排放浓度最大值为6.6mg/m3，排放速率为0.009kg/h；二氧化硫排放浓度最大值为95mg/m3，排放速率为0.120kg/h；氮氧化物排放浓度最大值为101mg/m3，排放速率最大值为0.128kg/h；汞及其化合物排放浓度值为5.68×10-4mg/m3，烟气黑度＜1，以上污染物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 （2）无组织排放 2020年12月1日到2020年12月2日，建设单位委托内蒙古路易精普检测科技有限公司对现有项目厂界无组织颗粒物等进行监测。 根据监测结果可知，现有项目厂界无组织排放颗粒物排放浓度最大值为0.533mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。现有项目厂界无组织排放硫化氢排放浓度最大值为0.005mg/m3、氨排放浓度最大值为0.08mg/m3、臭气浓度＜10，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级中的新改扩建标准限值。 3.2噪声污染物达标情况 2020年12月1日-12月2日，建设单位委托内蒙古路易精普检测科技有限公司对对现有项目厂界噪声进行监测。 根据监测结果可知，现有项目厂界噪声昼间最大值为57dB（A），夜间最大值为48dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准排放限值。 3.3现有项目污染物排放汇总 根据《内蒙古重生生物科技有限公司年产3000吨水溶有机肥项目竣工环境保护验收监测报告》可知，现有厂区污染物排放情况如下。 表2-9 现有项目污染物排放统计表 污染源; 污染物; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放标准mg/m3. 废气; 生物质蒸汽锅炉废气（有组织）; 颗粒物; 0.263; 6.6; 50. 二氧化硫; 0.714; 95; 300. 氮氧化物; 1.428; 101; 300. 汞及其化合物; 0.000568; 5.68×10-4; 0.05. 原料及成品储存废气（无组织）; 氨气; 0.08; 0.08; 1.5. 硫化氢; 0.005; 0.005; 0.06. 搅拌粉尘、混料及包装工序粉尘（无组织）; 颗粒物; 0.08; 0.533; 1.0. 废水; 生活污水; 污水量; 303; /. COD; 0; /. NH3-N; 0; /. 固废; 锅炉房; 炉灰; 0（产生量9.19）; /; /. 除尘灰; 0（产生量52.337）; /; /. 沉淀池沉渣; 0（产生量7.5）; /; /. 废离子交换树脂; 0.2; /; /. 生产线; 废弃包装袋; 0.3; /; /. 职工办公; 生活垃圾; 3; /; /. 3、厂区主要环境问题和整改措施 无环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 本项目环境质量现状数据来源于乌拉特前旗区控自动站2021年数据作为评价区域达标情况的依据，见下表。 ## 表3-1 大气环境质量现状与评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量; 15; 35; 43%; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均质量; 59; 70; 84%; 达标. 二氧化硫; 年平均质量; 13; 60; 22%; 达标. 二氧化氮; 年平均质量; 26; 40; 65%; 达标. 一氧化碳; 日平均浓度; 1200; 4000; 30%; 达标. 臭氧; 8小时平均浓度; 140; 160; 88%; 达标. 从上表可以看出，巴彦淖尔市乌拉特前旗2021年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区。 2、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，可不开展声环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标如下： 表3-2 具体保护目标 环境要素; 保护范围; 保护目标名称; 坐标; 相对位置; 距离（m）; 人数; 保护级别. 环境空气; 厂界外扩500m范围; 达日盖嘎查; 东经：109°7'30.853"；北纬：40°38'36.893"; 东侧; 328; 180; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界外扩50m范围; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准. 地下水环境; 厂界外扩500m范围; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中III类标准. 生态环境; 占地范围内; 本项目位于内蒙古元鼎国际农业科技发展有限公司现有厂区内，项目占地范围内无生态环境保护目标; --. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放 （1）根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）中规定，生物质锅炉参照该标准中燃煤锅炉排放控制要求执行，具体见表3-3。 表3-3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目; 限值; 单位; 污染物排放监控位置; 烟囱要求. 燃煤锅炉. 颗粒物; 50; mg/m3; 烟囱排放口; 35m. 二氧化硫; 300; mg/m3. 氮氧化物; 300; mg/m3. 汞及其化合物; 0.05; mg/m3. 烟气黑度; ≤1; （林格曼黑度，级）; 烟囱排放口. （2）运营期灰渣卸载过程中产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”，具体标准详见表3-4。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0. 2、噪声排放标准 本项目运营期噪声主要为生产设备运行噪声，厂界四周噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值，标准值见表3-5。 表3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间; 夜间. 2类声环境功能区; 60dB(A); 50dB(A). 3、固体废物控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 原有1台4t/h的生物质锅炉已申请SO2控制总量0.714t/a、NOX控控制总量1.428t/a； 本项目拆除现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉，在原址新建1台6t/h生物质蒸汽锅炉，排放的SO2量2.903t/a、NOX控控制总量2.938t/a； 因此，本项目建议申请SO2控制总量2.189t/a、NOX控制总量1.51t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目工程建设内容主要为拆除现有1座200m2的锅炉房及现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉；在原址新建1座200m2的锅炉房，新建1台6t/h生物质蒸汽锅炉以及配套设施的安装。 1、废气环保措施 （1）锅炉以及配套设施的基础开挖场地在施工前进行洒水降尘； （2）开挖土方堆放过程进行覆盖苫布，通过对堆场进行洒水； （3）建筑材料堆放过程进行覆盖苫布，通过对堆场进行洒水； （4）运输道路进行洒水抑尘。 2、废水环保措施 （1）施工人员的生活污水经厂区现有防渗化粪池处理后，定期清掏； （2）施工废水经临时沉淀池处理后将上清液循环使用于施工生产，不外排。 3、噪声环保措施 为减轻施工期噪声对周围环境影响，建设单位应严格按照噪声污染防治管理的有关规定，采取一下措施： （1）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 （2）现场施工人员要严加管理，在施工建设时要防止互相撞击噪声，要文明施工。 （3）合理安排作业时间，严禁中午和晚上施工。 （4）及时保养维修施工机械，严格按照操作规程使用各类机械。 （5）在施工场地周围设置挡板。 4、固体废物环保措施 （1）建筑垃圾按照当地执法部门要求进行处置。 （2）设备包装物收集后外售废品收购站。 （3）施工人员的生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气产排情况及治理措施可行性分析 1.1 废气产排情况 本项目运营期产生的大气污染物主要为生物质蒸汽锅炉废气、灰渣库粉尘。 1.1.1锅炉废气 本项目改建的1台6t/h生物质蒸汽锅炉废气经1台多管旋风除尘器和1台布袋除尘器处理后，由1根高35m排气筒排放。燃料消耗量为1200kg/h（2880t/a），废气中主要大气污染物为颗粒物、SO2、NOx，具体计算如下： （1）颗粒物 本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉废气中颗粒物产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）物料衡算法进行计算，公式如下： 式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；生物质成型燃料消耗量为2880t/a； Aar—收到基灰分的质量分数，%；取4.37% dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.2锅炉烟气带出飞灰份额的一般取值10~20%，本次评价取15%； ηc—综合除尘效率，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.6烟气除尘常规技术的一般性能，袋式除尘器除尘效率99~99.99%，本次评价取95%；根据《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》附录B工业锅炉的废气产排污系数可知：多管旋风除尘器除尘效率为50%。则综合除尘效率为97.5%。 Cfh—飞灰中的可燃物含量，%；取1.86%。 则EA=2880×(4.37/100)×(15/100)×(1-97.5/100)/(1-1.86/100) =0.463t/a （2）二氧化硫 本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉废气中二氧化硫产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）物料衡算法进行计算，公式如下： 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；生物质成型燃料消耗量为2880t/a； Sar—收到基硫的质量分数，%；取0.07% q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.1锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值5~15%，本次评价取10%； ηs—脱硫效率，%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取0.8。 则EA=2×2880×(0.07/100)×(1-10/100)×(1-0)×0.8 =2.903t/a （3）氮氧化物 本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉废气中氮氧化物产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）产污系数法进行计算，公式如下： 氮氧化物产生量=1.02kg/t×2880t/a=2.938t/a。 （4）汞及其化合物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》 (HJ991-2018) 汞及其化合物排放量采用物料衡算法计算，计算公式： 查阅相关文献《中国农村地区生物质成型燃料燃烧的汞排放研究》，生物质成型燃料汞的平均含量为11.60ng/g。 汞及其化合物产生量=2880t/a×11.60ng×10-3×10-6=0.000033t/a。 1台6t/h生物质蒸汽锅炉废气产排情况如下表4-2。 表4-2 本项目废气产生及排放情况 污染物; 废气量m3/h; 产生; 治理措施; 是否属于可行技术; 排放; 排放限值. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 颗粒物; 5000; 1603.0; 8.015; 19.236; 1台多管旋风除尘器和1台布袋除尘器; 是; 38.6; 0.193; 0.463; 50. 二氧化硫; 242.0; 1.210; 2.903; --; --; 242.0; 1.210; 2.903; 300. 氮氧化物; 244.8; 1.224; 2.938; --; --; 244.8; 1.224; 2.938; 300. 汞及其化合物; 0.003; 0.000014; 0.000033; --; --; 0.003; 0.000014; 0.000033; 0.05. 由表4-2得知，本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉废气污染物颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值。 1.1.2灰渣库粉尘 本项目锅炉灰渣卸载量为250t/a，堆存于全封闭灰渣库内；除尘灰产生量为18.773t/a，袋装后，堆存于全封闭灰渣库内，在装卸过程中会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“卸料”按0.01kg/t（卸料）计算，则灰渣库粉尘产生量为0.003t/a，本项目锅炉灰渣和除尘灰卸载过程中均在全封闭灰渣库内进行，并进行洒水抑尘，抑尘率按60%计，则灰渣库粉尘排放量为0.001t/a；同时企业加强卸料环节作业管理，及时清理散落的粉尘，防止造成二次污染。 1.1.3大气污染物产生和排放情况 本项目大气污染源治理情况汇总表见表4-3。 表4-3 大气污染物产生、排放、治理情况汇总表 污染源; 排放方式; 污染因子; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 达标情况. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 6t/h生物质蒸汽锅炉; 有组织排放; 颗粒物; 1603.0; 19.236; 1台多管旋风除尘器和1台布袋除尘器; 38.6; 0.463; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值. 二氧化硫; 242.0; 2.903; --; 242.0; 2.903. 氮氧化物; 244.8; 2.938; --; 244.8; 2.938. 汞及其化合物; 0.003; 0.000033; --; 0.003; 0.000033. 灰渣库; 无组织排放; 颗粒物; --; 0.003; 全封闭库+洒水降尘; --; 0.001; 《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3. 1.2污染物防治措施 （1）燃料与灰渣储存于封闭库内，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术--密闭措施。 （2）生物质锅炉 表4-4 颗粒物污染防治可行技术参考表 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求; 本项目设计情况. 生产设施; 污染物项目; 可行技术; 本项目采取措施; 符合性. 生物质锅炉; 颗粒物; 旋风除尘和袋式除尘组合技术; 1台多管旋风除尘器和1台布袋除尘器; 符合. 二氧化硫; /; /; /. 氮氧化物; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR+SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR+SCR联合脱硝技术; /; 不符合. 汞及其化合物; 协同控制，若采用协同控制技术仍未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术; 1台多管旋风除尘器和1台布袋除尘器协同控制; 符合. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“废气污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性”： 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）核算结果表明：本项目生物质蒸汽锅炉废气污染物颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃煤锅炉”的排放浓度限值。 因此，本项目废气治理措施可行。 2、废水产排情况及治理措施可行性分析 本项目运营期废水主要为软水制备废水、锅炉定期排污水。 （1）锅炉定期排污水 本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉排污水按循环水量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.12m3/h（0.96m3/d，288m3/a），排入沉淀池内，采用水泵及水管输送至灰渣库、厂区空地降尘洒水和出渣机补水，不外排。 （2）软水制备废水 本项目软水制备装置排污量为0.6m3/d（180m3/a），排入沉淀池内，采用水泵及水管输送至灰渣库、厂区空地降尘洒水和出渣机补水，不外排。 ## （3）出渣机废水 出渣机废水循环使用，定期补水，不外排。 本项目锅炉定期排污水和软水制备废水均用于灰渣库和厂区空地降尘洒水、出渣机废水循坏使用，本项目生产废水均不外排，对周围水环境无影响。 3、噪声环境影响分析及防治措施 3.1噪声源强分析 本项目运营期产生的主要声源为给水泵、输送泵、风机设备噪声，该类设备运行时噪声源强参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“附录D 锅炉相关设备噪声源声压级及常见降噪措施一览表”可知，本项目设备源强在70-90dB(A)左右。为使项目运营期噪声影响降到最低，项目锅炉设备均设于室内，做全封闭隔声同时进行减振处理，降噪值可达25dB（A）以上，设备噪声源值见表4-5。 表4-5 设备噪声源值表 序号; 名称及型号; 数量; 噪声值dB(A); 防护措施; 减噪数值dB(A); 采取环保措施的噪声值dB(A). 1; 给水泵; 1; 90; 减震、封闭隔声; 25; 65. 2; 引风机; 1; 90; 减震、封闭隔声; 25; 65. 3; 鼓风机; 1; 90; 减震、封闭隔声; 25; 65. 4; 上料机; 1; 80; 减震、封闭隔声; 25; 55. 5; 出渣机; 1; 85; 减震、封闭隔声; 25; 60. 6; 循环水泵; 2; 90; 减震、封闭隔声; 25; 65. 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。 1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 2）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) 3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3.3预测结果 根据模式预测结果，噪声源对各预测点的影响预测结果见表4-6。 表4-6 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 预测点位; 昼间; 夜间. 现状值; 贡献值; 预测值; 现状值; 贡献值; 预测值. 1; 项目东侧; 56; 32.5; 56.02; 47; 32.5; 47.15. 2; 项目南侧; 55; 32.1; 55.02; 45; 32.1; 45.22. 3; 项目西侧; 57; 30.4; 57.01; 48; 30.4; 48.07. 4; 项目北侧; 55; 27.6; 55.01; 47; 27.6; 47.05. 根据预测，本项目厂区边界四周昼间噪声预测值为55.01～57.01dB(A)，厂区边界四周夜间噪声预测值为45.22～48.07dB(A)，均满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求(昼间60dB(A)，夜间50 dB(A))的排放限值。 3.4噪声环境防护措施 （1）从噪声源头进行控制，降低源强，即在设备选购时尽量采用低噪声设备； （2）所有设备均布置在室内，并采取基础减震措施，风机出口设有消声器等。 （3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ### 4、固体废物产生及处置情况 （1）灰渣 本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉废气中灰渣卸载过程中产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）产污系数法进行计算，公式如下： 本项目生物质燃料消耗总量为2880t/a；生物质成型燃料收到基灰分为4.37%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.1锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值5~15%，本次评价取10%；生物质成型燃料收到基低位发热量为14.60MJ/kg。 则Ehz=2880×[4.37/100+（10×14.60×103）/（100×33870）] =250t/a 袋装后，堆存于全封闭灰渣库内，定期外运周边农田施肥。 （2）除尘灰 本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉废气经1台多管旋风除尘器和1台布袋除尘器处理，收集的颗粒物量为18.773t/a，袋装后，堆存于全封闭灰渣库内，定期外运周边农田施肥。 灰渣库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅱ类场技术要求建设。 （3）废反渗透介质 软水制备装置产生的废反渗透介质由销售厂家定期更换，产生量为0.3t/a，属于一般工业固体废物，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。 本项目生物质锅炉改建前后主要污染物排放情况见下表。 表4-7 生物质锅炉改建前后主要污染物“三本账”一览表 单位：t/a 项目; 污染物; 改扩建前排放量; 本项目排放量; “以新代老”消减量; 改扩建后排放量; 增减量变化. 废气; 生物质蒸汽锅炉废气（有组织）; 颗粒物; 0.263; 0.463; 0.263; 0.463; -0.2. 二氧化硫; 0.714; 2.903; 0.714; 2.903; +2.189. 氮氧化物; 1.428; 2.938; 1.428; 2.938; +1.51. 汞及其化合物; 0.000568; 0.000033; 0.000568; 0.000033; -0.000535. 原料及成品储存废气（无组织）; 氨气; 0.08; 0; 0; 0.08; 0. 硫化氢; 0.005; 0; 0; 0.005; 0. 搅拌粉尘、混料及包装工序粉尘（无组织）; 颗粒物; 0.08; 0; 0; 0.08; 0. 废水; 生活污水; 303; 0; 0; 0; 0. 锅炉定期排污水; 0; 0; 0; 0; 0. 软水制备废水; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 锅炉房; 炉灰; 9.19; 250; 9.19; 250; +240.81. 除尘灰; 52.337; 18.773; 52.337; 18.773; -33.564. 沉淀池沉渣; 7.5; 0; 0; 7.5; 0. 废离子交换树脂; 0.2; 0.3; 0.2; 0.3; +0.1. 生产线; 废弃包装袋; 0.3; 0; 0; 0.3; 0. 职工办公; 生活垃圾; 3; 0; 0; 3; 0. 5、地下水环境、土壤环境影响分析 本项目灰渣库、沉淀池的渗透系数≤1×10-7cm/s，地面采用混凝土+高分子防渗布铺设，达到防渗的目的；锅炉间为简单防渗区。 通过采取严格有效的防渗措施，可以有效降低非正常工况发生的污染物泄露事故；在发生泄露情况下，采取有效的应急措施，可以污染物进入地下水、土壤环境的风险降到最低。 6、环境风险评价 6.1危险物质种类 本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质为生物质成型燃料，为易燃物质。 6.2风险源分布情况 生物质成型燃料主要分布于生物质燃料库内。 6.3可能影响途径 生物质成型燃料属于易燃物品，遇明火后发生火灾，产生的废气会影响周围大气环境。 6.4环境风险防范措施 （1）储存、使用过程的风险控制措施 生物质燃料库、锅炉间、灰渣库严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；安全设施、消防器材齐备；生物质燃料库设置温度报警器；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 （2）风险防范措施 生物质燃料库、锅炉间、灰渣库处设置灭火器等灭火设施；在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 7、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求，本项目污染源监测计划如下。 表4-8 污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 6t/h生物质蒸汽锅炉35m高排气筒; SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、林格曼黑度; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 8、环保投资和“三同时”验收 本项目总投资60万元，环保投资约12.5万元，约占总投资额的20.83%，具体环保投资估算见表4-9，“三同时”验收一览表见表4-10。 表4-9 建设项目环境保护投资一览表 序号; 项目名称及内容; 处理方法; 投资估算(万元）. 1; 废气治理; 多管旋风除尘器; 3. 布袋除尘器; 5. 排气筒; 2. 采样孔; 0.1. 采样平台; 0.2. 2; 噪声治理; 采取减振垫、隔声措施; 0.2. 3; 防渗处理; 灰渣间防渗; 2. 合计; 12.5. 表4-10 环境保护“三同时”验收一览表 治理项目; 污染源; 环保设施名称; 监测点位; 监测频次; 验收监测因子; 验收标准. 废气; 6t/h生物质蒸汽锅炉; 1台多管旋风除尘器和1台布袋除尘器; 1根35m高的排气筒进口、出口; 3次/d，共监测2天; SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、林格曼黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值. 灰渣库; 洒水降尘、全封闭库房; 厂界上风向1个点位、下风向3个点位; 4次/d，共监测2天; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3. 生物质燃料库; 全封闭库房. 废水; 软水制备废水; 排入沉淀池内，采用水泵及水管输送至灰渣库、厂区空地降尘洒水和出渣机补水，不外排; /; /; /; 不外排. 锅炉排污水. 出渣机废水; 循环使用; /; /; /; 不外排. 噪声; 设备噪声; 隔声、减震; 厂界四周; 昼夜各2次，共监测2天; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生物质蒸汽锅炉; 炉渣; 收集后堆存于全封闭灰渣库内，定期外运周边农田施肥; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）. 多管旋风除尘器和布袋除尘器; 除尘灰; /; /; /. 软水制备装置; 废反渗透介质; 由销售厂家直接回收，不在厂区内储存; /; /; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 6t/h生物质蒸汽锅炉 | 烟尘 | 1台多管旋风除尘器和1台布袋除尘器+1根35m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |
|  |  | 烟气黑度 |  |  |
|  | 灰渣库 | 颗粒物 | 洒水降尘+全封闭库房 | 《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3 |
|  | 生物质燃料库 | 颗粒物 | 全封闭库房 |  |
| 地表水环境 | 软水制备设施 | 软水制备废水 | 排入沉淀池内，采用水泵及水管输送至灰渣库、厂区空地降尘洒水和出渣机补水，不外排 | 不外排 |
|  | 6t/h生物质蒸汽锅炉 | 锅炉排污水 |  |  |
|  | 出渣机 | 出渣机废水 | 循环使用 | 不外排 |
| 声环境 | 给水泵、输送泵、风机等设备 | 噪声 | 设备基座处设置基础减震措施、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生物质蒸汽锅炉 | 炉渣 | 袋装后，堆存于全封闭灰渣库内，定期外运周边农田施肥 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 多管旋风除尘器和布袋除尘器 | 除尘灰 | 袋装后，堆存于全封闭灰渣库内，定期外运周边农田施肥 |  |
|  | 软水制备装置 | 废反渗透介质 | 由销售厂家直接回收 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目灰渣库、沉淀池的渗透系数≤1×10-7cm/s，地面采用混凝土+高分子防渗布铺设，达到防渗的目的；锅炉间为简单防渗区。 通过采取严格有效的防渗措施，可以有效降低非正常工况发生的污染物泄露事故；在发生泄露情况下，采取有效的应急措施，可以污染物进入地下水、土壤环境的风险降到最低。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）储存、使用过程的风险控制措施 生物质燃料库、锅炉间、灰渣库严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；安全设施、消防器材齐备；生物质燃料库设置温度报警器；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 （2）风险防范措施 生物质燃料库、锅炉间、灰渣库处设置灭火器等灭火设施；在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

六、结论

综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，厂址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲本项目建设是可行的。

附表      建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | 0.343t/a | / | 0.464t/a | 0.263t/a | 0.544t/a | -0.201t/a |
|  | 二氧化硫 | / | 0.714t/a | / | 2.903t/a | 0.714t/a | 2.903t/a | +2.189t/a |
|  | 氮氧化物 | / | 1.428t/a | / | 2.938t/a | 1.428t/a | 2.938t/a | +1.51t/a |
|  | 汞及其化合物 | / | 0.000568t/a | / | 0.000033t/a | 0.000568t/a | 0.000033t/a | -0.000535t/a |
|  | 氨气 | / | 0.08t/a | / | / | / | 0.08t/a | 0 |
|  | 硫化氢 | / | 0.005t/a | / | / | / | 0.005t/a | 0 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
| 一般工业固体废物 | 炉渣 | / | 9.19t/a | / | 250t/a | 9.19t/a | 250t/a | +240.81t/a |
|  | 除尘灰 | / | 52.337t/a | / | 18.773t/a | 52.337t/a | 18.773t/a | -33.564t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | 7.5t/a | / | 0 | 7.5t/a | 0 | 0 |
|  | 废反渗透介质 | / | 0.2t/a | / | 0.3t/a | 0.2t/a | 0.3t/a | +0.1t/a |
|  | 废弃包装袋 | / | 0.3t/a | / | / | / | 0.3t/a | 0 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |