巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古大中矿业股份有限公司书记沟矿区锅炉升级改造项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2023] 7 号

内蒙古大中矿业股份有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的由内蒙古同人工程技术咨询有限公司编制的《内蒙古大中矿业股份有限公司书记沟矿区锅炉升级改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、内蒙古大中矿业股份有限公司书记沟矿区锅炉升级改造项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇张二口村书记沟矿区，项目中心坐标为东经109°29'21.85"，北纬41°9'51.22"。本项目为改建项目，拆除原有1台10t/h燃煤热水锅炉，保留1台10t/h的燃煤热水锅炉，新建1台8t/h的生物质燃料热水锅炉，生物质燃料热水锅炉为主要设备，燃煤热水锅炉为备用设备。
根据该项目《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策。
二、项目建设与运行应做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。锅炉以及配套设施的基础开挖场地在施工前进行洒水降尘；开挖土方堆放过程进行覆盖苫布抑尘，建筑材料堆放进行覆盖苫布或采取洒水抑尘；施工人员的生活污水经厂区现有防渗化粪池处理；施工废水经临时沉淀池处理后将上清液循环使用于施工生产，不外排。建筑垃圾按照当地执法部门要求进行处置；设备包装物收集后外售废品收购站；施工人员的生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运。
2、严格落实《报告表》提出的运营期大气污染防治措施，确保各项污染物排放符合国家标准。新建的1台8t/h生物质热水锅炉废气经1台布袋除尘器和1台双碱法脱硫塔处理后，经1根高40m排气筒排放。确保烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值；锅炉灰渣和除尘灰卸载过程中均在全封闭灰渣间内进行，并进行洒水抑尘，生物质成型燃料卸载过程均在全封闭生物质燃料储备间内进行，确保厂界无组织废气污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值要求。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标志标识。
3、严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。软水制备废水和锅炉定期排污水用于灰渣间抑尘、出渣机补水，不外排；出渣机废水循环使用，不外排；脱硫塔废水循环使用不外排；灰渣间抑尘废水，自然蒸发损耗。沉淀池采取防渗措施，设计建设必须符合相关标准。
4、严格落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。设置噪声排放标志标识。
5、认真落实《报告表》中固体废物污染防治措施。灰渣、除尘器收集的除尘灰暂存于全封闭灰渣间内，灰渣综合利用，除尘灰作为肥料施用于周边农田；脱硫渣定期抽入脱硫渣干化池定期清运至建材公司综合利用；软水制备装置产生的废饱和树脂属于一般工业固体废物，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。
6、按照《报告表》要求严格落实厂区一般污染防治区的防渗措施，严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，启动生产前制定突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。强化污染防治设施运行安全管理，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可投入生产。

9、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。

10、项目环境影响评价文件经批准后,如项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

2023年 4 月 26 日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　
